## ALTO RENDIMENTO
Valori Legge 10 - V01 - 070613
Dati legge 10 I valori sottoindicati, qualora non venga diversamente specificato, si intendono a temperatura di caldaia 80/60°C |  | Potenza termica |  |  |  | Portata termica |  |  |  | Rendimenti % |  |  | Perdite % |  |  | Temperatura fumi netta a Qn | CO2 nei fumi secchi |  |  | Portata fumi rif. Qmax
|  | Massima |  | Minima |  | Massima |  | Minima |  | di comb | utile | carico ridotto | Al camino, con bruciatore: |  | all'involucro
modello |  | kW | kcal/h | kW | kcal/h | kW | kcal/h | kW | kcal/h | (Q=100%) | (Q=100%) | (Q=30%) | in funzione | spento |  | °C | Metano | GPL | Gasolio | kg/s
AZZURRA / INSTANT a GAS | Metano / GPL | 23.6 | 20296 | 12.3 | 10578 | 26.6 | 22876 | 13.6 | 11696 | 90.6 | 88.7 | 88.9 | 9.4 | < 0,1 | 1.9 | 170 | 9,0 - 10,0 | 11,0 - 12,0 | - | 0.011
COMPACT 24 | Gasolio | 28 | 24080 | 19.5 | 16770 | 31.5 | 27090 | 21.8 | 18748 | 91 | 88.9 | 85 | 9 | < 0,1 | 2.1 | 180 | - | - | 12,0-13,0 | 0.013
INSTANT 25 | Gasolio | 25 | 21500 | 17.4 | 14964 | 27.6 | 23736 | 20 | 17200 | 92 | 90.6 | 88.6 | 8 | < 0,1 | 1.4 | 170 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.011
INSTANT 26 | Gasolio | 26 | 22360 | 18 | 15480 | 28.3 | 24338 | 19.4 | 16684 | 93.7 | 91.9 | 93.3 | 6.6 | < 0,2 | 1.5 | 161 | - | - | 13.2 | 0.024
BLUETTE | METANO | 28.7 | 24682 | 11.7 | 10062 | 31.5 | 27090 | 12.6 | 10836 | 91.5 | 91.1 | 92.4 | 8.5 | < 0,1 | 0.4 | 165 | 8,5 - 9,0 | - | - | 0.013
| GPL | 28.7 | 24682 | 13 | 11180 | 31.5 | 27090 | 14 | 12040 | 91.5 | 91.1 | 92.4 | 8.5 | < 0,1 | 0.4 | 165 | - | 9,7 - 10,2 | - | 0.013
BLUETTE + | Metano / GPL | 28 | 24080 | 12 | 10320 | 30.6 | 26316 | 12.6 | 10836 | 92 | 90.6 | 88.6 | 8 | < 0,1 | 1.1 | 155 | 9,5-9,9 | 11-11,5 | - | 0.0129
BLUETTE 3S | Metano / GPL | 27 | 23220 | 12 | 10320 | 29 | 24940 | 12.6 | 10840 | 93.6 | 93.1 | 94.3 | 6.4 | < 0,1 | 0.6 | 137 | 9,5-9,9 | 11-11,5 | - | 0.0122
BLUETTE MULTICOMPACT | 50 | 53 | 45580 | 12 | 10320 | 58 | 49880 | 13 | 11180 | 91.8 | 91.4 | 92.7 | 8.2 | < 0,1 | 0.4 | 150 | 8,5 - 9,0 | 9,7 - 10,2 | - | 0.024
| 75 | 79.5 | 68370 | 12 | 10320 | 87 | 74820 | 13 | 11180 | 91.8 | 91.4 | 92.7 | 8.2 | < 0,1 | 0.4 | 150 | 8,5 - 9,0 | 9,7 - 10,2 | - | 0.037
| 100 | 105.8 | 90988 | 12 | 10320 | 115.7 | 99502 | 13 | 11180 | 91.8 | 91.4 | 92.7 | 8.2 | < 0,1 | 0.4 | 150 | 8,5 - 9,0 | 9,7 - 10,2 | - | 0.049
LISA | 23 CA SP - CPR | 23.3 | 20038 | 9.3 | 7998 | 25.6 | 22016 | 10.9 | 9374 | 91.8 | 90.1 | 89 | 8.2 | 0.7 | 1.7 | 103 | 4,2 | 5,8 | - | 0.021
| 23 CS SP - CPR | 23.3 | 20038 | 9.3 | 7998 | 25.6 | 22016 | 10.9 | 9374 | 92.5 | 91 | 88.5 | 7.5 | 0.1 | 1.5 | 108 | 5,4 | 6,4 | - | 0.018
| 24 CS CPA | 24.4 | 20984 | 9.3 | 7998 | 26.3 | 22618 | 10.9 | 9374 | 93.3 | 92.2 | 89.8 | 6.7 | 0.8 | 1.1 | 125 | 6,5 | 7,2 | - | 0.018
| 28 CA CPR | 27.9 | 23994 | 10.5 | 9030 | 30.3 | 26058 | 12.2 | 10492 | 92.4 | 90.7 | 88.4 | 7.6 | 0.7 | 1.7 | 127 | 5,3 | 5,8 | - | 0.022
| 28 CS CPR | 27.9 | 23994 | 10.5 | 9030 | 30.3 | 26058 | 12.2 | 10492 | 92.7 | 92 | 90.9 | 7.3 | 0.4 | 0.7 | 119 | 6,3 | 7,4 | - | 0.019
COMPACT | 20 | 23.5 | 20210 | 16.1 | 13846 | 26.1 | 22446 | 18 | 15480 | 91.5 | 90 | 88.6 | 8.5 | < 0,1 | 1.5 | 180 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.011
| 24 | 28 | 24080 | 19.5 | 16770 | 31.5 | 27090 | 21.8 | 18748 | 91 | 88.9 | 85 | 9 | < 0,1 | 2.1 | 180 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.013
DESY | 24 CS/CA CPR | 23.7 | 20382 | 9.6 | 8256 | 25.6 | 22016 | 11 | 9460 | 93.5 | 92.5 | 90.5 | 6.5 | 0.4 | 1 | 106 | 7 | 8.3 | - | 0.011
DESY + | 24 CS/CA CPR | 23.7 | 20382 | 9.6 | 8256 | 25.6 | 22016 | 11 | 9460 | 93.5 | 92.5 | 90.5 | 6.5 | 0.4 | 1 | 106 | 7 | 8.3 | - | 0.011
ECOSI | 25 CS SP/A | 24.2 | 20812 | 9.8 | 8428 | 25.8 | 22188 | 11 | 9460 | 94.5 | 93.8 | 93.6 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 98 | 6.5 | 7.8 | - | 0.0159
| 25 CS CPR | 24.2 | 20812 | 9.8 | 8428 | 25.8 | 22188 | 11 | 9460 | 94.5 | 93.8 | 93.6 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 98 | 6.5 | 7.8 | - | 0.0159
| 30 CS CPR | 28.1 | 24166 | 11.6 | 9976 | 30 | 25800 | 13 | 11180 | 93.9 | 93.6 | 93.2 | 6.1 | 0.4 | 0.3 | 114 | 6.4 | 7.7 | - | 0.0187
| 24 CA CPR | 23.7 | 20382 | 10.1 | 8686 | 25.8 | 22188 | 11.2 | 9632 | 93 | 91.9 | 91.2 | 7 | 0.4 | 1.1 | 118 | 5.8 | 6.5 | - | 0.0176
| 25 CS CPA | 24.2 | 20812 | 10.2 | 8772 | 25.8 | 22188 | 11 | 9460 | 94.5 | 93.8 | 93.6 | 5.5 | < 0,1 | 0.4 | 105 | 6.5 | 7.8 | - | 0.0159
| 30 CS CPA | 28.1 | 24166 | 12.1 | 10406 | 30 | 25800 | 13 | 11180 | 93.9 | 93.6 | 93.2 | 6.1 | < 0,1 | 0.4 | 114 | 6.4 | 7.7 | - | 0.0187
ECOSI IN | 25 CS CPR | 24.2 | 20812 | 9.8 | 8428 | 25.8 | 22188 | 11 | 9460 | 94.5 | 93.8 | 93.6 | 5.5 | 0.4 | 0.7 | 105 | 6.5 | - | - | 0.0159
| 30 CS CPR | 28.1 | 24166 | 11.6 | 9976 | 30 | 25800 | 13 | 11180 | 93.9 | 93.6 | 93.2 | 6.1 | 0.4 | 0.3 | 114 | 6.4 | - | - | 0.0187
ECOSI EXT | 25 CS CPR | 24.2 | 20812 | 10.2 | 8772 | 25.8 | 22188 | 11 | 9460 | 94.5 | 93.8 | 93.6 | 5.5 | 0.4 | 0.7 | 105 | 6.5 | - | - | 0.0159
| 30 CS CPR | 28.1 | 24166 | 11.6 | 9976 | 30 | 25800 | 13 | 11180 | 93.9 | 93.6 | 93.2 | 6.1 | 0.4 | 0.3 | 114 | 6.4 | - | - | 0.0187
LINDA + | 21 CS SP | 21 | 18060 | 8.7 | 7482 | 22.7 | 19522 | 10 | 8600 | 94 | 92.8 | 90.8 | 6 | 0.2 | 1.2 | 102 | 6.8 | 8.1 | - | 0.01
| 24 CS CPR | 23.8 | 20468 | 9.7 | 8342 | 25.6 | 22016 | 11 | 9460 | 93.9 | 92.9 | 91.1 | 6.1 | 0.4 | 1 | 103 | 7.2 | 8.6 | - | 0.011
| 24 CS CPR EX | 23.8 | 20468 | 9.7 | 8342 | 25.6 | 22016 | 11 | 9460 | 93.9 | 92.9 | 91.1 | 6.1 | 0.4 | 1 | 103 | 7.2 | 8.6 | - | 0.011
| 24 CS CPR IN | 23.8 | 20468 | 9.7 | 8342 | 25.6 | 22016 | 11 | 9460 | 93.9 | 92.9 | 91.1 | 6.1 | 0.4 | 1 | 103 | 7.2 | 8.6 | - | 0.011
| 28 CS CPR | 27.8 | 23908 | 10.5 | 9030 | 29.8 | 25628 | 12 | 10320 | 93.7 | 93.5 | 90.7 | 6.3 | 0.4 | 0.2 | 104 | 6.9 | 8.1 | - | 0.013
| 28 CS CPR EX | 27.8 | 23908 | 10.5 | 9030 | 29.8 | 25628 | 12 | 10320 | 93.7 | 93.5 | 90.7 | 6.3 | 0.4 | 0.2 | 104 | 6.9 | 8.1 | - | 0.013
| 28 CS CPR IN | 27.8 | 23908 | 10.5 | 9030 | 29.8 | 25628 | 12 | 10320 | 93.7 | 93.5 | 90.7 | 6.3 | 0.4 | 0.2 | 104 | 6.9 | 8.1 | - | 0.013
| 24 CA CPR | 23.3 | 20038 | 9.7 | 8342 | 25.6 | 22016 | 11 | 9460 | 92.4 | 91 | 90.4 | 7.6 | 0.8 | 1.4 | 84 | 4.5 | 5.4 | - | 0.011
| 28 CA CPR | 27.2 | 23392 | 10.4 | 8944 | 29.8 | 25628 | 12 | 10320 | 93.4 | 91.5 | 88.7 | 6.6 | 0.4 | 1.9 | 88 | 5.2 | 6.2 | - | 0.013
LINDA TANK | 24 | 24 | 20640 | 12.8 | 11008 | 26.7 | 22962 | 15 | 12900 | - | 89.6 | 85.1 | 8.5 | - | 1.9 | 134 | 5.8 | - | - | 0.018
| 30 | 30 | 25800 | 10.1 | 8686 | 33.3 | 28638 | 11.3 | 9718 | - | 90.6 | 84.4 | 8 | - | 1.4 | 158 | 5.8 | - | - | 0.023
ECOFLAM | 24 CPR / SP/A | 24 | 20640 | 9.8 | 8428 | 25.8 | 22188 | 11 | 9460 | 94.5 | 93.1 | 93.3 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 105 | 6.5 | 7.3 | - | 0.0115
| 30 CPR / SP/A | 28.1 | 24166 | 11.6 | 9976 | 30 | 25800 | 13 | 11180 | 93.9 | 93.6 | 93.2 | 6.1 | 0.4 | 0.3 | 114 | 6.4 | 7.3 | - | 0.0188
| 30 CPRA | 23.7 | 20382 | 9.9 | 8514 | 25.8 | 22188 | 11 | 9460 | 93 | 91.9 | 91.2 | 7 | 0.4 | 1.1 | 118 | 5.8 | 6.6 | - | 0.0177
SERENA TERMOROBOT a gas, Modulante | Metano / GPL | 31.5 | 27090 | 12.9 | 11094 | 34.8 | 29928 | 14 | 12040 | 91.6 | 90.6 | 91.4 | 8.4 | < 0,1 | 1 | 175 | 9,8-10,2 | 9,7-10,2 | - | 0.015
SERENA ECOSILENT 3, a gas | Serena 3 a due stadi | 31 | 26660 | 16 | 13760 | 34.2 | 29412 | 17.5 | 15050 | 91.7 | 90.6 | 90.2 | 8.3 | < 0,1 | 1.1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.014
| Serena 3 | 31 | 26660 | 16 | 13760 | 34.2 | 29412 | 17.5 | 15050 | 91.7 | 90.6 | 89.5 | 8.3 | < 0,1 | 1.1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.014
SERENA ECOSILENT 4 e 5 HP, a gas | Serena 4 HP a 2 stadi | 42 | 36120 | 21 | 18060 | 46.2 | 39732 | 23 | 19780 | 91.9 | 90.9 | 91.5 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.02
| Serena 5 HP a 2 stadi | 53 | 45580 | 27 | 23220 | 58.1 | 49966 | 29.3 | 25198 | 92 | 91.2 | 91.7 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.025
| Serena 4 HP | 42 | 36120 | 21 | 18060 | 46.2 | 39732 | 23 | 19780 | 91.9 | 90.9 | 90 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.02
| Serena 5 HP | 53 | 45580 | 27 | 23220 | 58.1 | 49966 | 29.3 | 25198 | 92 | 91.2 | 90.5 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.025
SERENA 2, 3 OIL a gasolio | Serena 2 a 2 stadi | 26 | 22360 | 18.2 | 15652 | 28.8 | 24768 | 19.9 | 17114 | 91.6 | 90.4 | 90 | 8.4 | < 0,1 | 1.2 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.012
| Serena 3 a 2 stadi | 31 | 26660 | 21.7 | 18662 | 34.2 | 29412 | 23.7 | 20382 | 91.7 | 90.6 | 90.5 | 8.3 | < 0,1 | 1.1 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.014
| Serena 2 | 26 | 22360 | 18.2 | 15652 | 28.8 | 24768 | 19.9 | 17114 | 91.6 | 90.4 | 89 | 8.4 | < 0,1 | 1.2 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.012
| Serena 3 | 31 | 26660 | 21.7 | 18662 | 34.2 | 29412 | 23.7 | 20382 | 91.7 | 90.6 | 90.5 | 8.3 | < 0,1 | 1.1 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.014
SERENA 4, 5 HP OIL a gasolio | Serena 4 HP a 2 stadi | 42 | 36120 | 29.4 | 25284 | 46.2 | 39732 | 32.2 | 27692 | 91.9 | 90.9 | 91.5 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.019
| Serena 5 HP a 2 stadi | 53 | 45580 | 37.1 | 31906 | 58.1 | 49966 | 40.3 | 34658 | 92 | 91.2 | 91.7 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.024
| Serena 4 HP | 42 | 36120 | 29.4 | 25284 | 46.2 | 39732 | 32.2 | 27692 | 91.9 | 90.9 | 90 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.019
| Serena 5 HP | 53 | 45580 | 37.1 | 31906 | 58.1 | 49966 | 40.3 | 34658 | 92 | 91.2 | 90.5 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.024
SERENA EXPORT ECOSILENT 3 | A due stadi | 31 | 26660 | 16 | 13760 | 34.2 | 29412 | 17.5 | 15050 | 91.7 | 90.6 | 90.5 | 8.3 | < 0,1 | 1.1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.014
| Ad uno stadio | 31 | 26660 | 16 | 13760 | 34.2 | 29412 | 17.5 | 15050 | 91.7 | 90.6 | 90.5 | 8.3 | < 0,1 | 1.1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.014
SERENA EXPORT ECOSILENT 4-5 HP | 4 HP a due stadi | 42 | 36120 | 21 | 18060 | 46.2 | 39732 | 23 | 19780 | 91.9 | 90,,9 | 91.5 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.02
| 5 HP a due stadi | 53 | 45580 | 27 | 23220 | 58.1 | 49966 | 29.3 | 25198 | 92 | 91.2 | 92 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.025
| 4 HP ad uno stadio | 42 | 36120 | 21 | 18060 | 46.2 | 39732 | 23 | 19780 | 91.9 | 90.9 | 90 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.02
| 5 HP ad uno stadio | 53 | 45580 | 27 | 23220 | 58.1 | 49966 | 29.3 | 25198 | 92 | 91.2 | 90.5 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.025
SERENA EXPORT 2 - 3 OIL gasolio | 2 OIL a 2 stadi | 26 | 22360 | 18.2 | 15652 | 28.8 | 24768 | 19.9 | 17114 | 91.6 | 90.4 | 90 | 8.4 | < 0,1 | 1.2 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.012
| 3 OIL a 2 stadi | 31 | 26660 | 21.7 | 18662 | 34.2 | 29412 | 23.7 | 20382 | 91.7 | 90.6 | 90.5 | 8.3 | < 0,1 | 1.1 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.014
| 2 OIL | 26 | 22360 | 18.2 | 15652 | 28.8 | 24768 | 19.9 | 17114 | 91.6 | 90.4 | 89 | 8.4 | < 0,1 | 1.2 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.012
| 3 OIL | 31 | 26660 | 21.7 | 18662 | 34.2 | 29412 | 23.7 | 20382 | 91.7 | 90.6 | 89.5 | 8.3 | < 0,1 | 1.1 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.014
SERENA EXPORT 4-5 HP OIL gasolio | 4 HP OIL a due stadi | 42 | 36120 | 29.4 | 25284 | 46.2 | 39732 | 32.2 | 27692 | 91.9 | 90.9 | 91.5 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.019
| 5 HP OIL a due stadi | 53 | 45580 | 37.1 | 31906 | 58.1 | 49966 | 40.3 | 34658 | 92 | 91.2 | 92 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.024
| 4 HP OIL ad uno stadio | 42 | 36120 | 29.4 | 25284 | 46.2 | 39732 | 32.2 | 27692 | 91.9 | 90.9 | 90 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.019
| 5 HP OIL ad uno stadio | 53 | 45580 | 37.1 | 31906 | 58.1 | 49966 | 40.3 | 34658 | 92 | 91.2 | 90.5 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 175 | - | - | 12,0-13,0 | 0.024
SERENA TOP | gasolio | 31.5 | 27090 | 21 | 18060 | 34.8 | 29928 | 22.8 | 19608 | 92.1 | 90.5 | 91.8 | 7.9 | < 0,3 | 1.6 | 160 | - | - | 12-12,5 | 0.014
SERENA TOP 3S | gasolio | 32.6 | 28036 | 22 | 18920 | 34.8 | 29928 | 23.3 | 20038 | 94.8 | 93.6 | 95.5 | 5.2 | < 0,3 | 1.2 | 140 | - | - | 13.8 | 0.014
SERENISSIMA HP a gas | 80 a quattro stadi | 84 | 72240 | 21 | 18060 | 92.4 | 79464 | 23 | 19780 | 91.9 | 90.9 | 91.3 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.039
| 100 a quattro stadi | 105.7 | 90902 | 27 | 23220 | 115.9 | 99674 | 29.3 | 25198 | 92 | 91.2 | 92.1 | 8 | < 0,1 | 8 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.049
| 80 a due stadi | 84 | 72240 | 21 | 18060 | 92.4 | 79464 | 23 | 19780 | 91.9 | 90.9 | 90.3 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.039
| 100 a due stadi | 105.7 | 90902 | 27 | 23220 | 115.9 | 99674 | 29.3 | 25198 | 92 | 91.2 | 90.3 | 8 | < 0,1 | 8 | 175 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.049
SERENISSIMA HP A gasolio | 80 a quattro stadi | 84 | 72240 | 29.4 | 25284 | 92.4 | 79464 | 32.2 | 27692 | 91.9 | 90.9 | 91.3 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.037
| 100 a quattro stadi | 105.7 | 90902 | 37.1 | 31906 | 115.9 | 99674 | 40.3 | 34658 | 92 | 91.2 | 92.1 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.047
| 80 a due stadi | 84 | 72240 | 29.4 | 25284 | 92.4 | 79464 | 32.2 | 27692 | 91.9 | 90.9 | 90.3 | 8.1 | < 0,1 | 1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.037
| 100 a due stadi | 105.7 | 90902 | 37.1 | 31906 | 115.9 | 99674 | 40.3 | 34658 | 92 | 91.2 | 90.3 | 8 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.047
BLUETTE MULTICOMPACT | 50 | 53 | 45580 | 12 | 10320 | 58 | 49880 | 13 | 11180 | 91.8 | 91.4 | 92.7 | 8.2 | < 0,1 | 0.4 | 150 | 8,5 - 9,0 | 9,7 - 10,2 | - | 0.024
| 75 | 79.5 | 68370 | 12 | 10320 | 87 | 74820 | 13 | 11180 | 91.8 | 91.4 | 92.7 | 8.2 | < 0,1 | 0.4 | 150 | 8,5 - 9,0 | 9,7 - 10,2 | - | 0.037
| 100 | 105.8 | 90988 | 12 | 10320 | 115.7 | 99502 | 13 | 11180 | 91.8 | 91.4 | 92.7 | 8.2 | < 0,1 | 0.4 | 150 | 8,5 - 9,0 | 9,7 - 10,2 | - | 0.049
TRIMAX | 100 | 100 | 86000 | 50 | 43000 | 107 | 92020 | 53.5 | 46010 | 94.4 | 93.5 | 93.4 | 5.6 | < 0,1 | 0.9 | 125 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.047
| 120 | 120 | 103200 | 60 | 51600 | 129 | 110940 | 64.5 | 55470 | 93.9 | 93 | 92.5 | 6.1 | < 0,1 | 0.9 | 133 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.057
| 150 | 150 | 129000 | 75 | 64500 | 162 | 139320 | 81 | 69660 | 93.5 | 92.6 | 92.3 | 6.5 | < 0,1 | 0.9 | 140 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.071
| 200 | 200 | 172000 | 100 | 86000 | 214 | 184040 | 107 | 92020 | 94.3 | 93.5 | 93.2 | 5.7 | < 0,1 | 0.9 | 145 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.094
| 250 | 250 | 215000 | 125 | 107500 | 269 | 231340 | 134.5 | 115670 | 93.8 | 92.9 | 92.5 | 6.2 | < 0,1 | 0.9 | 135 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.118
| 300 | 300 | 258000 | 150 | 129000 | 324 | 278640 | 162 | 139320 | 93.5 | 92.6 | 92.3 | 6.5 | < 0,1 | 0.9 | 140 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.142
| 350 | 350 | 301000 | 175 | 150500 | 376 | 323360 | 188 | 161680 | 94 | 93.1 | 92.7 | 6 | < 0,1 | 0.9 | 130 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.165
| 410 | 410 | 352600 | 205 | 176300 | 432 | 371520 | 216 | 185760 | 93.5 | 92.6 | 92.4 | 6.5 | < 0,1 | 0.9 | 140 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.19
| 470 | 470 | 404200 | 235 | 202100 | 506 | 435160 | 253 | 217580 | 93.8 | 92.9 | 92.7 | 6.2 | < 0,1 | 0.9 | 135 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.222
| 600 | 600 | 516000 | 300 | 258000 | 649 | 558140 | 324.5 | 279070 | 93.4 | 92.4 | 92.2 | 6.6 | < 0,1 | 0.9 | 143 | 9,8-10,5 | 10,5-12,5 | 12,5-13,5 | 0.285
Ecomax 3S | 70 | 70 | 60200 | 35 | 30100 | 74.2 | 63812 | 37.1 | 31906 | 94.3 | 94.9 | 94.9 | 5.1 | < 0,1 | 0.5 | 115 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0325
| 80 | 80 | 68800 | 40 | 34400 | 84.7 | 72842 | 42.3 | 36378 | 94.5 | 95 | 94.5 | 5 | < 0,1 | 0.5 | 15 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0371
| 90 | 90 | 77400 | 45 | 38700 | 95.2 | 81872 | 47.6 | 40936 | 94.5 | 95 | 94.7 | 5 | < 0,1 | 0.5 | 115 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0417
| 100 | 100 | 86000 | 50 | 43000 | 105.6 | 90816 | 52.8 | 45408 | 94.7 | 95.2 | 95.1 | 4.8 | < 0,1 | 0.5 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0463
| 120 | 120 | 103200 | 60 | 51600 | 126.5 | 108790 | 63.2 | 54352 | 94.9 | 95.3 | 95.1 | 4.7 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0554
| 150 | 150 | 129000 | 75 | 64500 | 157.8 | 135708 | 78.9 | 67854 | 95.1 | 95.5 | 95.3 | 4.5 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0691
| 200 | 200 | 172000 | 100 | 86000 | 210 | 180600 | 105 | 90300 | 95.2 | 95.6 | 95.9 | 4.4 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.092
| 250 | 250 | 215000 | 125 | 107500 | 263.5 | 226610 | 131.7 | 113262 | 94.9 | 95.3 | 95.8 | 4.7 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.1154
| 300 | 300 | 258000 | 150 | 129000 | 315.5 | 271330 | 157.7 | 135622 | 95.1 | 95.5 | 96.3 | 4.5 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.1382
| 350 | 350 | 301000 | 175 | 150500 | 368 | 316480 | 184 | 158240 | 95.1 | 95.5 | 96 | 4.5 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.1612
| 400 | 400 | 344000 | 200 | 172000 | 420 | 361200 | 210 | 180600 | 95.2 | 95.6 | 96.2 | 4.4 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.184
ECOMAX N | 70 | 70 | 60200 | 35 | 30100 | 76.3 | 65618 | 38.1 | 32766 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.034
| 80 | 80 | 68800 | 40 | 34400 | 87.1 | 74906 | 43.6 | 37496 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.038
| 90 | 90 | 77400 | 45 | 38700 | 98 | 84280 | 49 | 42140 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.043
| 100 | 100 | 86000 | 50 | 43000 | 108.9 | 93654 | 54.5 | 46870 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.048
| 120 | 120 | 103200 | 60 | 51600 | 130.7 | 112402 | 65.4 | 56244 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.057
| 150 | 150 | 129000 | 75 | 64500 | 163.4 | 140524 | 81.7 | 70262 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.072
| 200 | 200 | 172000 | 100 | 86000 | 217.9 | 187394 | 108.9 | 93654 | 92.6 | 91.8 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.096
| 250 | 250 | 215000 | 125 | 107500 | 272.3 | 234178 | 136.2 | 117132 | 92.6 | 91.8 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.12
| 300 | 300 | 258000 | 150 | 129000 | 326.7 | 280962 | 163.4 | 140524 | 92.6 | 91.8 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.144
| 350 | 350 | 301000 | 175 | 150500 | 381.2 | 327832 | 190.6 | 163916 | 92.6 | 91.8 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.168
| 420 | 420 | 361200 | 210 | 180600 | 457.1 | 393106 | 228.6 | 196596 | 92.6 | 91.9 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.201
| 510 | 510 | 438600 | 255 | 219300 | 552.5 | 475150 | 276.3 | 237618 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.243
| 630 | 630 | 541800 | 315 | 270900 | 682.6 | 587036 | 341.3 | 293518 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.3
| 750 | 750 | 645000 | 375 | 322500 | 812.6 | 698836 | 406.3 | 349418 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.357
| 870 | 870 | 748200 | 435 | 374100 | 942.6 | 810636 | 471.3 | 405318 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.415
| 970 | 970 | 834200 | 485 | 417100 | 1050.9 | 903774 | 525.5 | 451930 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.462
| 1030 | 1030 | 885800 | 515 | 442900 | 1115.9 | 959674 | 558 | 479880 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.491
| 1200 | 1200 | 1032000 | 600 | 516000 | 1300.1 | 1118086 | 650.1 | 559086 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 0.572
| 1300 | 1300 | 1118000 | 650 | 559000 | 1408.5 | 1211310 | 704.2 | 605612 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 0.62
| 1400 | 1400 | 1204000 | 700 | 602000 | 1516.8 | 1304448 | 758.4 | 652224 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 0.667
| 1600 | 1600 | 1376000 | 800 | 688000 | 1733.5 | 1490810 | 866.7 | 745362 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 0.762
| 1800 | 1800 | 1548000 | 900 | 774000 | 1950.2 | 1677172 | 975.1 | 838586 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 0.858
| 2000 | 2000 | 1720000 | 1000 | 860000 | 2166.8 | 1863448 | 1083.4 | 931724 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 0.953
| 2400 | 2400 | 2064000 | 1200 | 1032000 | 2600.2 | 2236172 | 1300.1 | 1118086 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 1.144
| 3000 | 3000 | 2580000 | 1500 | 1290000 | 3250.3 | 2795258 | 1625.1 | 1397586 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 1.43
| 3500 | 3500 | 3010000 | 1750 | 1505000 | 3792 | 3261120 | 1896 | 1630560 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 1.668
ECOMAX A GAS A DUE REGIMI DI FIAMMA ED ECOMAX A GAS MODLANTE | 6 | 64 | 55040 | 38 | 32680 | 70.3 | 60458 | 41.5 | 35690 | 92.7 | 91 | 90 | 7.3 | < 0,1 | 1.7 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.03
| 7 | 74 | 63640 | 40 | 34400 | 81.3 | 69918 | 43.7 | 37582 | 92.4 | 91 | 89.9 | 7.6 | < 0,1 | 1.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.034
| 8 | 90 | 77400 | 55 | 47300 | 98.6 | 84796 | 60 | 51600 | 92.6 | 91.3 | 90 | 7.4 | < 0,1 | 1.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.042
| 10 | 104 | 89440 | 62 | 53320 | 114 | 98040 | 67.8 | 58308 | 92.2 | 91.2 | 89.9 | 7.8 | < 0,1 | 1 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.048
| 12 | 125 | 107500 | 65 | 55900 | 136.9 | 117734 | 71 | 61060 | 92.1 | 91.3 | 90 | 7.9 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.058
| 14 | 150 | 129000 | 85 | 73100 | 163.9 | 140954 | 93 | 79980 | 92.3 | 91.5 | 90.2 | 7.7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.069
| 17 | 185 | 159100 | 110 | 94600 | 201.7 | 173462 | 120 | 103200 | 92.3 | 91.7 | 90.2 | 7.7 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.085
| 21 | 220 | 189200 | 135 | 116100 | 239.4 | 205884 | 147 | 126420 | 92.5 | 91.9 | 90.4 | 7.5 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.101
| 25 | 260 | 223600 | 160 | 137600 | 283 | 243380 | 174 | 149640 | 92.6 | 91.9 | 90.6 | 7.4 | < 0,1 | 0.7 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.12
| 30 | 315 | 270900 | 190 | 163400 | 342.4 | 294464 | 206 | 177160 | 92.6 | 92 | 90.6 | 7.4 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.145
| 33 | 349 | 300140 | 205 | 176300 | 378.9 | 325854 | 223 | 191780 | 92.7 | 92.1 | 90.8 | 7.3 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.16
| 35 | 368 | 316480 | 220 | 189200 | 399.1 | 343226 | 239 | 205540 | 93 | 92.2 | 90.8 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.169
| 40 | 421 | 362060 | 250 | 215000 | 456.5 | 392590 | 272 | 233920 | 93 | 92.2 | 90.9 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.193
| 45 | 473 | 406780 | 275 | 236500 | 512.8 | 441008 | 299 | 257140 | 93 | 92.2 | 91.1 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.217
| 50 | 527 | 453220 | 310 | 266600 | 571.5 | 491490 | 337 | 289820 | 93 | 92.2 | 91.2 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.241
| 55 | 582 | 500520 | 345 | 296700 | 631 | 542660 | 375 | 322500 | 93 | 92.2 | 91.3 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.266
| 60 | 630 | 541800 | 370 | 318200 | 683 | 587380 | 402 | 345720 | 93 | 92.2 | 91.4 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.288
| 70 | 735 | 632100 | 370 | 318200 | 797 | 685420 | 401 | 344860 | 93 | 92.2 | 91.6 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.337
| 80 | 746 | 641560 | 425 | 365500 | 918 | 789480 | 460 | 395600 | 93 | 92.2 | 91 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.388
| 90 | 954 | 820440 | 480 | 412800 | 1034.5 | 889670 | 520 | 447200 | 93 | 92.2 | 91.9 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.437
| 100 | 1060 | 911600 | 520 | 447200 | 1149.5 | 988570 | 563 | 484180 | 93 | 92.2 | 92.1 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.485
| 110 | 1170 | 1006200 | 600 | 516000 | 1269 | 1091340 | 650 | 559000 | 93 | 92.2 | 92.2 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.536
| 120 | 1270 | 1092200 | 650 | 559000 | 1377 | 1184220 | 704 | 605440 | 93 | 92.2 | 92.3 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.581
ECOMAX A GAS AD UN REGIME DI FIAMMA | 6 | 64 | 55040 | 38 | 32680 | 70.3 | 60458 | 41.5 | 35690 | 92.7 | 91 | 90 | 7.3 | < 0,1 | 1.7 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.03
| 7 | 74 | 63640 | 40 | 34400 | 81.3 | 69918 | 43.7 | 37582 | 92.4 | 91 | 89.5 | 7.6 | < 0,1 | 1.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.034
| 8 | 90 | 77400 | 55 | 47300 | 98.6 | 84796 | 60 | 51600 | 92.6 | 91.3 | 89.5 | 7.4 | < 0,1 | 1.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.042
| 10 | 104 | 89440 | 62 | 53320 | 114 | 98040 | 67.8 | 58308 | 92.2 | 91.2 | 89.6 | 7.8 | < 0,1 | 1 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.048
| 12 | 125 | 107500 | 65 | 55900 | 136.9 | 117734 | 71 | 61060 | 92.1 | 91.3 | 89.5 | 7.9 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.058
| 14 | 150 | 129000 | 85 | 73100 | 163.9 | 140954 | 93 | 79980 | 92.3 | 91.5 | 89.8 | 7.7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.069
| 17 | 185 | 159100 | 110 | 94600 | 201.7 | 173462 | 120 | 103200 | 92.3 | 91.7 | 89.9 | 7.7 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.085
| 21 | 220 | 189200 | 135 | 116100 | 239.4 | 205884 | 147 | 126420 | 92.4 | 91.9 | 90.1 | 7.6 | < 0,1 | 0.5 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.101
| 25 | 260 | 223600 | 160 | 137600 | 283 | 243380 | 174 | 149640 | 92.4 | 91.9 | 90.5 | 7.6 | < 0,1 | 0.5 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.12
| 30 | 315 | 270900 | 190 | 163400 | 342.4 | 294464 | 206 | 177160 | 92.6 | 92 | 90.5 | 7.4 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.145
ECOMAX A GASOLIO A DUE REGIMI DI FIAMMA | 6 | 64 | 55040 | 52 | 44720 | 70.3 | 60458 | 56.9 | 48934 | 92.7 | 91 | 90 | 7.3 | < 0,1 | 1.7 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.028
| 7 | 74 | 63640 | 57 | 49020 | 81.3 | 69918 | 62 | 53320 | 92.4 | 91 | 89.9 | 7.6 | < 0,1 | 1.4 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.033
| 8 | 90 | 77400 | 65 | 55900 | 98.6 | 84796 | 70.5 | 60630 | 92.6 | 91.3 | 90 | 7.4 | < 0,1 | 1.3 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.04
| 10 | 104 | 89440 | 84 | 72240 | 114 | 98040 | 90.9 | 78174 | 92.2 | 91.2 | 89.9 | 7.8 | < 0,1 | 1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.046
| 12 | 125 | 107500 | 87 | 74820 | 136.9 | 117734 | 93.5 | 80410 | 92.1 | 91.3 | 90 | 7.9 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.055
| 14 | 150 | 129000 | 96 | 82560 | 163.9 | 140954 | 104.1 | 89526 | 92.3 | 91.5 | 90.2 | 7.7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.066
| 17 | 185 | 159100 | 108 | 92880 | 201.7 | 173462 | 117 | 100620 | 92.3 | 91.7 | 90.2 | 7.7 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.082
| 21 | 220 | 189200 | 142 | 122120 | 239.4 | 205884 | 153.4 | 131924 | 92.5 | 91.9 | 90.4 | 7.5 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.097
| 25 | 260 | 223600 | 175 | 150500 | 283 | 243380 | 188.7 | 162282 | 92.5 | 91.9 | 90.6 | 7.5 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.115
| 30 | 315 | 270900 | 200 | 172000 | 342.4 | 294464 | 215.7 | 185502 | 92.6 | 92 | 90.6 | 7.4 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.39
| 33 | 349 | 300140 | 208 | 178880 | 378.9 | 325854 | 223.7 | 192382 | 92.7 | 92.1 | 90.8 | 7.3 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.153
| 35 | 368 | 316480 | 220 | 189200 | 399.1 | 343226 | 236.6 | 203476 | 93 | 92.2 | 90.8 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.162
| 40 | 421 | 362060 | 278 | 239080 | 456.5 | 392590 | 301 | 258860 | 93 | 92.2 | 90.9 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.185
| 45 | 473 | 406780 | 312 | 268320 | 512.8 | 441008 | 337 | 289820 | 93 | 92.2 | 91.1 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.208
| 50 | 527 | 453220 | 350 | 301000 | 571.5 | 491490 | 378.3 | 325338 | 93 | 92.2 | 91.2 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.231
| 55 | 582 | 500520 | 380 | 326800 | 631 | 542660 | 411 | 353460 | 93 | 92.2 | 91.3 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.255
| 60 | 630 | 541800 | 410 | 352600 | 683 | 587380 | 443.8 | 381668 | 93 | 92.2 | 91.4 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.276
| 70 | 735 | 632100 | 485 | 417100 | 797 | 685420 | 524.5 | 451070 | 93 | 92.2 | 91.6 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.323
| 80 | 746 | 641560 | 560 | 481600 | 918 | 789480 | 605 | 520300 | 93 | 92.2 | 91.8 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.372
| 90 | 954 | 820440 | 620 | 533200 | 1034.5 | 889670 | 670 | 576200 | 93 | 92.2 | 91.9 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.419
| 100 | 1060 | 911600 | 700 | 602000 | 1149.5 | 988570 | 756 | 650160 | 93 | 92.2 | 92.1 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.465
| 110 | 1170 | 1006200 | 760 | 653600 | 1269 | 1091340 | 820 | 705200 | 93 | 92.2 | 92.2 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.514
| 120 | 1270 | 1092200 | 830 | 713800 | 1377 | 1184220 | 897 | 771420 | 93 | 92.2 | 92.3 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.557
ECOMAX A GASOLIO AD UN REGIME DI FIAMMA | 6 | 64 | 55040 | 52 | 44720 | 70.3 | 60458 | 56.9 | 48934 | 92.7 | 91 | 89.5 | 7.3 | < 0,1 | 1.7 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.028
| 7 | 74 | 63640 | 57 | 49020 | 81.3 | 69918 | 62 | 53320 | 92.4 | 91 | 89.5 | 7.6 | < 0,1 | 1.4 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.033
| 8 | 90 | 77400 | 65 | 55900 | 98.6 | 84796 | 70.5 | 60630 | 92.6 | 91.3 | 89.5 | 7.4 | < 0,1 | 1.3 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.04
| 10 | 104 | 89440 | 84 | 72240 | 114 | 98040 | 90.9 | 78174 | 92.2 | 91.2 | 89.6 | 7.8 | < 0,1 | 1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.046
| 12 | 125 | 107500 | 87 | 74820 | 136.9 | 117734 | 93.5 | 80410 | 92.1 | 91.3 | 89.5 | 7.9 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.055
| 14 | 150 | 129000 | 96 | 82560 | 163.9 | 140954 | 104.1 | 89526 | 92.3 | 91.5 | 89.8 | 7.7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.066
| 17 | 185 | 159100 | 108 | 92880 | 201.7 | 173462 | 117 | 100620 | 92.3 | 91.7 | 89.9 | 7.7 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.082
| 21 | 220 | 189200 | 142 | 122120 | 239.4 | 205884 | 153.4 | 131924 | 92.4 | 91.9 | 90.1 | 7.6 | < 0,1 | 0.5 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.097
| 25 | 260 | 223600 | 175 | 150500 | 283 | 243380 | 188.7 | 162282 | 92.4 | 91.9 | 90.4 | 7.6 | < 0,1 | 0.5 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.115
| 30 | 315 | 270900 | 200 | 172000 | 342.4 | 294464 | 215.7 | 185502 | 92.6 | 92 | 90.4 | 7.4 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.139
ECOMAX HT a gas | 6 | 64 | 55040 | 38 | 32680 | 70.2 | 60372 | 41.5 | 35690 | 92.7 | 91.2 | 90.5 | 7.3 | < 0,1 | 1.5 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.03
| 7 | 74 | 63640 | 40 | 34400 | 81 | 69660 | 43.7 | 37582 | 92.7 | 91.4 | 90.5 | 7.3 | < 0,1 | 1.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.034
| 8 | 90 | 77400 | 55 | 47300 | 98.4 | 84624 | 60 | 51600 | 92.7 | 91.5 | 90.3 | 7.3 | < 0,1 | 1.2 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.042
| 10 | 104 | 89440 | 62 | 53320 | 113.5 | 97610 | 67.8 | 58308 | 92.7 | 91.6 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 1.1 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.048
| 12 | 125 | 107500 | 65 | 55900 | 136.1 | 117046 | 71 | 61060 | 92.7 | 91.9 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.057
| 14 | 150 | 129000 | 85 | 73100 | 163.1 | 140266 | 93 | 79980 | 92.7 | 92 | 90.5 | 7.3 | < 0,1 | 0.7 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.069
| 17 | 185 | 159100 | 110 | 94600 | 200.8 | 172688 | 120 | 103200 | 92.7 | 92.1 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.085
| 21 | 220 | 189200 | 135 | 116100 | 238.3 | 204938 | 147 | 126420 | 92.7 | 92.3 | 90.6 | 7.3 | < 0,1 | 0.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.101
| 25 | 260 | 223600 | 160 | 137600 | 281.3 | 241918 | 174 | 149640 | 92.7 | 92.4 | 90.7 | 7.3 | < 0,1 | 0.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.119
| 30 | 315 | 270900 | 190 | 163400 | 340.2 | 292572 | 206 | 177160 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 7.3 | < 0,1 | 0.1 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.144
ECOMAX HT MODULANTE a gas | 17 | 185 | 159100 | 108 | 92880 | 200.8 | 172688 | 116.5 | 100190 | 92.7 | 92.1 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.081
| 21 | 220 | 189200 | 142 | 122120 | 238.3 | 204938 | 152.7 | 131322 | 92.7 | 92.3 | 90.6 | 7.3 | < 0,1 | 0.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.096
| 25 | 260 | 223600 | 175 | 150500 | 281.3 | 241918 | 188.3 | 161938 | 92.7 | 92.4 | 90.7 | 7.3 | < 0,1 | 0.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.114
| 30 | 315 | 270900 | 200 | 172000 | 340.2 | 292572 | 214.9 | 184814 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 7.3 | < 0,1 | 0.1 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.138
ECOMAX HT a gasolio | 6 | 64 | 55040 | 52 | 44720 | 70.2 | 60372 | 56.5 | 48590 | 92.7 | 91.2 | 90.5 | 7.3 | < 0,1 | 1.5 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.028
| 7 | 74 | 63640 | 57 | 49020 | 81 | 69660 | 61.9 | 53234 | 92.7 | 91.4 | 90.5 | 7.3 | < 0,1 | 1.3 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.033
| 8 | 90 | 77400 | 65 | 55900 | 98.4 | 84624 | 70.1 | 60286 | 92.7 | 91.5 | 90.3 | 7.3 | < 0,1 | 1.2 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.04
| 10 | 104 | 89440 | 84 | 72240 | 113.5 | 97610 | 90.8 | 78088 | 92.7 | 91.6 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 1.1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.046
| 12 | 125 | 107500 | 87 | 74820 | 136.1 | 117046 | 94 | 80840 | 92.7 | 91.9 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.055
| 14 | 150 | 129000 | 96 | 82560 | 163.1 | 140266 | 103.8 | 89268 | 92.7 | 92 | 90.5 | 7.3 | < 0,1 | 0.7 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.066
| 17 | 185 | 159100 | 109 | 93740 | 200.8 | 172688 | 116.5 | 100190 | 92.7 | 92.1 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.081
| 21 | 220 | 189200 | 152 | 130720 | 238.3 | 204938 | 152.7 | 131322 | 92.7 | 92.3 | 90.6 | 7.3 | < 0,1 | 0.4 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.096
| 25 | 260 | 223600 | 175 | 150500 | 281.3 | 241918 | 188.3 | 161938 | 92.7 | 92.4 | 90.7 | 7.3 | < 0,1 | 0.3 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.114
| 30 | 315 | 270900 | 200 | 172000 | 340.2 | 292572 | 214.9 | 184814 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 7.3 | < 0,1 | 0.1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.138
DUOMAX HT a gas a quattro stadi | 120 | 128 | 110080 | 38 | 32680 | 140.3 | 120658 | 41.5 | 35690 | 92.7 | 91.2 | 91.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.5 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.059
| 140 | 148 | 127280 | 40 | 34400 | 162 | 139320 | 43.7 | 37582 | 92.7 | 91.4 | 91.8 | 7.3 | < 0,1 | 1.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.0068
| 170 | 180 | 154800 | 55 | 47300 | 196.7 | 169162 | 60 | 51600 | 92.7 | 91.5 | 91.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.2 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.083
| 200 | 208 | 178880 | 62 | 53320 | 227 | 195220 | 67.8 | 58308 | 92.7 | 91.6 | 91.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.1 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.096
| 240 | 250 | 215000 | 65 | 55900 | 272.2 | 234092 | 71 | 61060 | 92.7 | 91.9 | 91.7 | 7.3 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.115
| 280 | 300 | 258000 | 85 | 73100 | 326.2 | 280532 | 93 | 79980 | 92.7 | 92 | 92.6 | 7.3 | < 0,1 | 0.7 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.138
| 350 | 370 | 318200 | 110 | 94600 | 401.6 | 345376 | 120 | 103200 | 92.7 | 92.1 | 92.5 | 7.3 | < 0,1 | 0.6 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.17
| 420 | 440 | 378400 | 135 | 116100 | 476.6 | 409876 | 147 | 126420 | 92.7 | 92.3 | 92.8 | 7.3 | < 0,1 | 0.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.201
| 500 | 520 | 447200 | 160 | 137600 | 562.6 | 483836 | 174 | 149640 | 92.7 | 92.4 | 92.9 | 7.3 | < 0,1 | 0.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.238
| 600 | 630 | 541800 | 190 | 163400 | 680.4 | 585144 | 206 | 177160 | 92.7 | 92.6 | 92.9 | 7.3 | < 0,1 | 0.1 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.287
DUOMAX HT a gas a due stadi | 120 | 128 | 110080 | 38 | 32680 | 140.3 | 120658 | 41.5 | 35690 | 92.7 | 91.2 | 90.2 | 7.3 | < 0,1 | 1.5 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.059
| 140 | 148 | 127280 | 40 | 34400 | 162 | 139320 | 43.7 | 37582 | 92.7 | 91.4 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 1.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.068
| 170 | 180 | 154800 | 55 | 47300 | 196.7 | 169162 | 60 | 51600 | 92.7 | 91.5 | 90.5 | 7.3 | < 0,1 | 1.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.083
| 200 | 208 | 178880 | 62 | 53320 | 227 | 195220 | 67.8 | 58308 | 92.7 | 91.6 | 90.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.096
| 240 | 250 | 215000 | 65 | 55900 | 272.2 | 234092 | 71 | 61060 | 92.7 | 91.9 | 90.9 | 7.3 | < 0,1 | 1.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.115
| 280 | 300 | 258000 | 85 | 73100 | 326.2 | 280532 | 93 | 79980 | 92.7 | 92 | 91 | 7.3 | < 0,1 | 1.2 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.138
| 350 | 370 | 318200 | 110 | 94600 | 401.6 | 345376 | 120 | 103200 | 92.7 | 92.1 | 91.1 | 7.3 | < 0,1 | 1.4 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.17
| 420 | 440 | 378400 | 135 | 116100 | 476.6 | 409876 | 147 | 126420 | 92.7 | 92.3 | 91.3 | 7.3 | < 0,1 | 1.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.201
| 500 | 520 | 447200 | 160 | 137600 | 562.6 | 483836 | 174 | 149640 | 92.7 | 92.4 | 91.4 | 7.3 | < 0,1 | 1.2 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.238
| 600 | 630 | 541800 | 190 | 163400 | 680.4 | 585144 | 206 | 177160 | 92.7 | 92.6 | 91.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.3 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.2887
DUOMAX HT a gasolio a quattro stadi | 120 | 128 | 110080 | 52 | 44720 | 140.3 | 120658 | 56.5 | 48590 | 92.7 | 91.2 | 91.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.5 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.057
| 140 | 148 | 127280 | 57 | 49020 | 162 | 139320 | 61.9 | 53234 | 92.7 | 91.4 | 91.8 | 7.3 | < 0,1 | 1.3 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.066
| 170 | 180 | 154800 | 65 | 55900 | 196.7 | 169162 | 70.1 | 60286 | 92.7 | 91.5 | 91.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.2 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.08
| 200 | 208 | 178880 | 84 | 72240 | 227 | 195220 | 90.8 | 78088 | 92.7 | 91.6 | 91.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.092
| 240 | 250 | 215000 | 87 | 74820 | 272.2 | 234092 | 94 | 80840 | 92.7 | 91.9 | 91.7 | 7.3 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.11
| 280 | 300 | 258000 | 96 | 82560 | 326.2 | 280532 | 103.8 | 89268 | 92.7 | 92 | 92.6 | 7.3 | < 0,1 | 0.7 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.132
| 350 | 370 | 318200 | 108 | 92880 | 401.6 | 345376 | 116.5 | 100190 | 92.7 | 92.1 | 92.5 | 7.3 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.163
| 420 | 440 | 378400 | 142 | 122120 | 476.6 | 409876 | 152.7 | 131322 | 92.7 | 92.3 | 92.8 | 7.3 | < 0,1 | 0.4 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.193
| 500 | 520 | 447200 | 175 | 150500 | 562.6 | 483836 | 188.3 | 161938 | 92.7 | 92.4 | 92.9 | 7.3 | < 0,1 | 0.3 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.228
| 600 | 630 | 541800 | 200 | 172000 | 680.4 | 585144 | 214.9 | 184814 | 92.7 | 92.6 | 92.9 | 7.3 | < 0,1 | 0.1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.275
DUOMAX HT a gasolio a due stadi | 120 | 128 | 110080 | 52 | 44720 | 140.3 | 120658 | 56.5 | 48590 | 92.7 | 91.2 | 90.2 | 7.3 | < 0,1 | 1.5 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.057
| 140 | 148 | 127280 | 57 | 49020 | 162 | 139320 | 61.9 | 53234 | 92.7 | 91.4 | 90.4 | 7.3 | < 0,1 | 1.3 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.066
| 170 | 180 | 154800 | 65 | 55900 | 196.7 | 169162 | 70.1 | 60286 | 92.7 | 91.5 | 90.5 | 7.3 | < 0,1 | 1.2 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.08
| 200 | 208 | 178880 | 84 | 72240 | 227 | 195220 | 90.8 | 78088 | 92.7 | 91.6 | 90.6 | 7.3 | < 0,1 | 1.1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.092
| 240 | 250 | 215000 | 87 | 74820 | 272.2 | 234092 | 94 | 80840 | 92.7 | 91.9 | 90.9 | 7.3 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.11
| 280 | 300 | 258000 | 96 | 82560 | 326.2 | 280532 | 103.8 | 89268 | 92.7 | 92 | 91 | 7.3 | < 0,1 | 0.7 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.132
| 350 | 370 | 318200 | 108 | 92880 | 401.6 | 345376 | 116.5 | 100190 | 92.7 | 92.1 | 91.1 | 7.3 | < 0,1 | 0.6 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.163
| 420 | 440 | 378400 | 142 | 122120 | 476.6 | 409876 | 152.7 | 131322 | 92.7 | 92.3 | 91.3 | 7.3 | < 0,1 | 0.4 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.193
| 500 | 520 | 447200 | 175 | 150500 | 562.6 | 483836 | 188.3 | 161938 | 92.7 | 92.4 | 91.4 | 7.3 | < 0,1 | 0.3 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.228
| 600 | 630 | 541800 | 200 | 172000 | 680.4 | 585144 | 214.9 | 184814 | 92.7 | 92.6 | 91.6 | 7.3 | < 0,1 | 0.1 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.275
DUOMAX HP a gas a quattro stadi | 700 | 735.9 | 632874 | 205 | 176300 | 798.2 | 686452 | 223 | 191780 | 92.7 | 92.2 | 93 | 7 | < 0,1 | 0.5 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.337
| 800 | 842 | 724120 | 220 | 189200 | 913 | 785180 | 239 | 205540 | 93 | 92.2 | 92.4 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.386
| 900 | 945.9 | 813474 | 250 | 215000 | 1025.6 | 882016 | 272 | 233920 | 93 | 92.2 | 92.6 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.433
| 100 | 1053.9 | 906354 | 275 | 236500 | 1143 | 982980 | 299 | 257140 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.783
| 1100 | 1164 | 1001040 | 310 | 266600 | 1262 | 1085320 | 337 | 289820 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.533
| 1200 | 1260 | 1083600 | 345 | 296700 | 1366 | 1174760 | 375 | 322500 | 93 | 92.2 | 92.4 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.577
| 1400 | 1470 | 1264200 | 370 | 318200 | 1594 | 1370840 | 402 | 345720 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.673
| 1600 | 1692 | 1455120 | 370 | 318200 | 1836 | 1578960 | 401 | 344860 | 93 | 92.2 | 92.6 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.775
| 1800 | 1908 | 1640880 | 425 | 365500 | 2069 | 1779340 | 460 | 395600 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.874
| 2000 | 2120 | 1823200 | 480 | 412800 | 2299 | 1977140 | 520 | 447200 | 93 | 92.2 | 92.6 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.971
| 2200 | 2340 | 2012400 | 520 | 447200 | 2538 | 2182680 | 563 | 484180 | 93 | 92.2 | 92.7 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 1.072
| 2400 | 2540 | 2184400 | 600 | 516000 | 2754 | 2368440 | 650 | 559000 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 1.163
DUOMAX HP a gasolio a quattro stadi | 700 | 735.9 | 632874 | 220 | 189200 | 798.2 | 686452 | 236.6 | 203476 | 92.7 | 92.2 | 93 | 7 | < 0,1 | 0.5 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.323
| 800 | 842 | 724120 | 278 | 239080 | 913 | 785180 | 301 | 258860 | 93 | 92.2 | 92.4 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.369
| 900 | 945.9 | 813474 | 312 | 268320 | 1025.6 | 882016 | 337 | 289820 | 93 | 92.2 | 92.6 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.415
| 100 | 1053.9 | 906354 | 350 | 301000 | 1143 | 982980 | 378.3 | 325338 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.463
| 1100 | 1164 | 1001040 | 380 | 326800 | 1262 | 1085320 | 411 | 353460 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.511
| 1200 | 1260 | 1083600 | 410 | 352600 | 1366 | 1174760 | 443.8 | 381668 | 93 | 92.2 | 92.4 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.553
| 1400 | 1470 | 1264200 | 485 | 417100 | 1594 | 1370840 | 524.5 | 451070 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.645
| 1600 | 1692 | 1455120 | 560 | 481600 | 1836 | 1578960 | 605 | 520300 | 93 | 92.2 | 92.6 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.743
| 1800 | 1908 | 1640880 | 620 | 533200 | 2069 | 1779340 | 670 | 576200 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.837
| 2000 | 2120 | 1823200 | 700 | 602000 | 2299 | 1977140 | 756 | 650160 | 93 | 92.2 | 92.6 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 0.93
| 2200 | 2340 | 2012400 | 760 | 653600 | 2538 | 2182680 | 820 | 705200 | 93 | 92.2 | 92.7 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 1.027
| 2400 | 2540 | 2184400 | 830 | 713800 | 2754 | 2368440 | 897 | 771420 | 93 | 92.2 | 92.5 | 7 | < 0,1 | 0.8 | 165 | - | - | 12,0 - 13,0 | 1.115
DUOMAX 3S - P3S | 140 | 140 | 120400 | 35 | 30100 | 148.4 | 127624 | 37.1 | 31906 | 94.3 | 94.9 | 94.9 | 5.1 | < 0,1 | 0.5 | 115 | 11 | 12.5 | 13 | 0.065
| 160 | 160 | 137600 | 40 | 34400 | 169.4 | 145684 | 42.35 | 36421 | 94.5 | 95 | 94.5 | 5 | < 0,1 | 0.5 | 115 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0742
| 180 | 180 | 154800 | 45 | 38700 | 190.4 | 163744 | 47.6 | 40936 | 94.5 | 95 | 94.7 | 5 | < 0,1 | 0.5 | 115 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0834
| 200 | 200 | 172000 | 50 | 43000 | 311.2 | 267632 | 77.8 | 66908 | 94.7 | 95.2 | 95.1 | 4.8 | < 0,1 | 0.5 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.0926
| 240 | 240 | 206400 | 60 | 51600 | 253 | 217580 | 63.25 | 54395 | 94.9 | 95.3 | 95.1 | 4.7 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.1108
| 300 | 300 | 258000 | 75 | 64500 | 315.6 | 271416 | 78.9 | 67854 | 95.1 | 95.5 | 95.3 | 4.5 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.1382
| 400 | 400 | 344000 | 100 | 86000 | 420 | 361200 | 105 | 90300 | 95.2 | 95.6 | 95.9 | 4.4 | < 0,1 | 0.4 | 110 | 11 | 12.5 | 13 | 0.184
DUOMAX N-PN | 140 | 140 | 120400 | 35 | 30100 | 152.6 | 131236 | 38.15 | 32809 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 0 | 12-13 | 0.068
| 160 | 160 | 137600 | 40 | 34400 | 174.2 | 149812 | 43.55 | 37453 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.076
| 180 | 180 | 154800 | 45 | 38700 | 196 | 168560 | 49 | 42140 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.086
| 200 | 200 | 172000 | 50 | 43000 | 217.8 | 187308 | 54.45 | 46827 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.096
| 240 | 240 | 206400 | 60 | 51600 | 261.4 | 224804 | 65.35 | 56201 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.114
| 300 | 300 | 258000 | 75 | 64500 | 326.8 | 281048 | 81.7 | 70262 | 92.6 | 91.8 | 90.1 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.144
| 400 | 400 | 344000 | 100 | 86000 | 435.8 | 374788 | 108.95 | 93697 | 92.6 | 91.8 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.192
| 500 | 500 | 430000 | 125 | 107500 | 544.6 | 468356 | 136.15 | 117089 | 92.6 | 91.8 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.24
| 600 | 600 | 516000 | 150 | 129000 | 653.4 | 561924 | 163.35 | 140481 | 92.6 | 91.8 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.288
| 700 | 700 | 602000 | 175 | 150500 | 762.4 | 655664 | 190.6 | 163916 | 92.6 | 91.8 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.8 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.336
| 840 | 840 | 722400 | 210 | 180600 | 914.2 | 786212 | 228.55 | 196553 | 92.6 | 91.9 | 90.2 | 7.4 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.402
| 1020 | 1020 | 877200 | 255 | 219300 | 1105 | 950300 | 276.25 | 237575 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.486
| 1260 | 1260 | 1083600 | 315 | 270900 | 1365.2 | 1174072 | 341.3 | 293518 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.6
| 1500 | 1500 | 1290000 | 375 | 322500 | 1625.2 | 1397672 | 406.3 | 349418 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.714
| 1740 | 1740 | 1496400 | 435 | 374100 | 1185.2 | 1019272 | 296.3 | 254818 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.83
| 1940 | 1940 | 1668400 | 485 | 417100 | 2101.8 | 1807548 | 525.45 | 451887 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.824
| 2060 | 2060 | 1771600 | 515 | 442900 | 2231.8 | 1919348 | 557.95 | 479837 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | 12-13 | 0.982
| 2400 | 2400 | 2064000 | 600 | 516000 | 2600.2 | 2236172 | 650.05 | 559043 | 93 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 1.144
| 2600 | 2600 | 2236000 | 650 | 559000 | 2817 | 2422620 | 704.25 | 605655 | 93.1 | 92.3 | 90.2 | 7 | < 0,1 | 0.7 | 160 | 9,8-10,2 | - | 12-13 | 1.24

## CONDENSAZIONE
Dati legge 10 |  |  | Potenza termica |  |  |  | Portata termica |  |  |  | Rendimenti % |  |  | Perdite % |  |  | Temperatura fumi netta a Qn | CO2 nei fumi secchi (%) |  |  | Portata fumi rif. Qmax
|  |  | Massima |  | Minima |  | Massima |  | Minima |  | di comb | utile | carico ridotto | Al camino, con bruciatore: |  | all'involucro
modello |  |  | kW | kcal/h | kW | kcal/h | kW | kcal/h | kW | kcal/h | (Q=100%) | (Q=100%) | (Q=30%) | in funzione | spento |  | °C | Metano | GPL | Gasolio | kg/s
JUNIOR K |  | 80/60°C | 23.6 | 20296 | 7.8 | 6708 | 24 | 20640 | 8 | 6880 | 98.5 | 98.33 | - | 1.5 | < 0,1 | 0.2 | 47 | 9,5 - 9,9 | 11-11,5 | - | 0.0104
|  | 50/30°C | 25 | 21500 | 9 | 7740 | 24 | 20640 | 8 | 6880 | 99 | 104.2 | 107.3 | 1 | < 0,1 | 0.2 | 20 | 9,5 - 9,9 | 11-11,5 | - | 0.0104
BLUETTE K24 |  | 80/60°C | 23.4 | 20124 | 6.9 | 5934 | 24 | 20640 | 7.2 | 6192 | 97.9 | 97.5 | - | 2.1 | < 0,1 | 0.4 | 51 | 9,5 - 9,9 | 11-11,5 | - | 0.0101
|  | 50/30°C | 24.7 | 21242 | 7.7 | 6622 | 24 | 20640 | 7.2 | 6192 | 98.9 | 102.9 | 107 | 1.1 | < 0,1 | 0.3 | 26 | 9,5 - 9,9 | 11-11,5 | - | 0.0101
BLUETTE 104 | Metano | 80/60°C | 28.6 | 24596 | 8.3 | 7138 | 29.3 | 25198 | 8.5 | 7310 | 97.8 | 97.6 | 97.5 | 3.1 | < 0,1 | 0.3 | 65 | 8,5 - 9,0 | - | - | 0.012
|  | 50/30°C | 30.1 | 25886 | 9.2 | 7912 | 29.3 | 25198 | 8.5 | 7310 | 99 | 102.7 | 108 | 1 | < 0,1 | 0.3 | 25 | 8,5 - 9,0 | - | - | 0.012
| GPL | 80/60°C | 28.6 | 24596 | 9.8 | 8428 | 29.3 | 25198 | 10 | 8600 | 96.9 | 97.6 | 97.5 | 3.1 | < 0,1 | 0.3 | 65 | - | 9,7 - 10,2 | - | 0.012
|  | 50/30°C | 30.1 | 25886 | 10.7 | 9202 | 29.3 | 25198 | 10 | 8600 | 99 | 102.7 | 108 | 1 | < 0,1 | 0.3 | 25 | - | 9,7 - 10,2 | - | 0.012
BLUETTE 107 |  | 80/60°C | 28 | 24080 | 5.6 | 4816 | 28.7 | 24682 | 5.7 | 4902 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,1 | 0.3 | 62 | 9,5 - 9,9 | 11-11,5 | - | 0.0121
|  | 50/30°C | 29.7 | 25542 | 6.1 | 5246 | 28.7 | 24682 | 5.7 | 4902 | 99 | 103.5 | 107 | 1 | < 0,1 | 0.3 | 25 | 9,5 - 9,9 | 11-11,5 | - | 0.0121
BLUETTE 107.24 |  | 80/60°C | 23.4 | 20120 | 6.9 | 5930 | 24 | 20640 | 7.2 | 6190 | 97.9 | 97.5 | - | 2.1 | < 0,1 | 0.4 | 51 | 9,5-9,9 | 11-11,5 | - | 0.0101
|  | 50/30°C | 24.7 | 21240 | 7.7 | 6660 | 24 | 20640 | 7.2 | 6190 | 98.9 | 102.9 | 107 | 1.1 | < 0,1 | 0.3 | 26 | 9,5-9,9 | 11-11,5 | - | 0.0101
BLUETTE 107.30 |  | 80/60°C | 28 | 24080 | 5.6 | 4820 | 28.7 | 24680 | 5.7 | 4900 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,1 | 0.3 | 62 | 9,5-9,9 | 11-11,5 | - | 0.0121
|  | 50/30°C | 29.7 | 25540 | 6.1 | 5250 | 28.7 | 24680 | 5.7 | 4900 | 99 | 103.5 | 107 | 1 | < 0,1 | 0.3 | 25 | 9,5-9,9 | 11-11,5 | - | 0.0121
ECOFLAM HE | 25 CPR / SP/A | 80/60°C | 21.5 | 18490 | 2.4 | 2064 | 22 | 18920 | 2.5 | 2150 | 98 | 97.8 | 108.1 | 1.9 | < 0,1 | 0.2 | 61 | 9.3 | - | - | 0.0115
|  | 50/30°C | 23.4 | 20124 | 2.6 | 2236 | [5 empty] | 106.5 | 108 | [5 empty] | - | -
| 30 CPR / SP/A | 80/60°C | 27.4 | 23564 | 2.9 | 2494 | 28 | 24080 | 3 | 2580 | 98 | 97.9 | 108 | 1.8 | < 0,1 | 0.2 | 62 | 9.3 | - | - | 0.0133
|  | 50/30°C | 29.8 | 25628 | 3.1 | 2666 | [5 empty] | 106.5 | 108 | [5 empty] | - | -
ECOBLU / ECOBLU IN / ECOBLU EXT / ECOBLU CPA / ECOBLU SOLAR IN | 25 cpr / solar in / ext | 80/60°C | 21.6 | 18576 | 5.2 | 4472 | 22 | 18920 | 5.5 | 4730 | 97.9 | 98 | 108 | 2.1 | < 0,1 | 0.2 | 63 | 9 | 11 | - | 0.0114
|  | 50/30°C | 23.5 | 20210 | 5.8 | 4988 | - | - | - | - |  | 107 | [7 empty] | -
| 25 CS CPA | 80/60°C | 21 | 18060 | 5 | 4300 | 22 | 18920 | 5.5 | 4730 | 97.9 | 98 | 108 | 2.1 | < 0,1 | 0.2 | 63 | 9 | 11 |  | 0.0114
|  | 50/30°C | 23 | 19780 | 6 | 5160 | - | - | - | - | - | 107 | [7 empty] | -
| 35 CS CPA | 80/60°C | 30.3 | 26058 | 6.7 | 5762 | 31 | 26660 | 7 | 6020 | 97.8 | 97.6 | 108 | 2.2 | < 0,1 | 0.1 | 65 | 9.5 | 11 |  | 0.0152
|  | 50/30°C | 33.1 | 28466 | 7.4 | 6364 | - | - | - | - | - | 106.9 | [7 empty] | -
| 12 SP/A | 80/60°C | 11.7 | 10062 | 2.8 | 2408 | 12 | 10320 | 3 | 2580 | 97.8 | 97.6 | 108.7 | 2.2 | < 0,1 | 0.3 | 65 | 9 | 11 | - | 0.0055
|  | 50/30°C | 12.9 | 11094 | 3.2 | 2752 | - | - | - | - |  | 107.1 | [7 empty] | -
| 25 SP/A | 80/60°C | 21.6 | 18576 | 5.2 | 4472 | 22 | 18920 | 5.5 | 4730 | 97.9 | 98 | 108 | 2.1 | < 0,1 | 0.2 | 63 | 9 | 11 | - | 0.0114
|  | 50/30°C | 23.5 | 20210 | 5.8 | 4988 | - | - | - | - |  | 107 | [7 empty] | -
THISION XS | CPR / CPA | 80/60°C | 25.2 | 21672 | 5 | 4300 | 25.6 | 22016 | 5.2 | 4472 | 99 | 98.4 | 109.3 | 1.1 | <0,10 | 0.5 | 65 | 9.2 | 11.2 | - | 0.0126
|  | 50/30°C | 27.4 | 23564 | 5.6 | 4816 | - | - | - | -
THISION / THISION S | 9 | 80/60°C | 9.1 | 7826 | 0.9 | 774 | 9.3 | 7998 | 1.1 | 946 | 98.1 | 96.5 |  | 1.89 | < 0,1 | 1.61 | 67 | 8,5 - 9,5 | - | - | 0.004
|  | 50/30°C | 9.9 | 8514 | 1.1 | 946 | 9.3 | 7998 | 1.1 | 946 |  | 106.5 | 108.5
| 13 | 80/60°C | 13.3 | 11438 | 2.3 | 1978 | 13.9 | 11954 | 2.2 | 1892 | 97.1 | 96 |  | 2.92 | < 0,1 | 1.08 | 67 | 8,5 - 9,5 | - | - | 0.005
|  | 50/30°C | 14.8 | 12728 | 2.8 | 2408 | 13.9 | 11954 | 2.2 | 1892 |  | 106 | 108.5
| 17 | 80/60°C | 16.9 | 14534 | 2.5 | 2150 | 17.4 | 14964 | 2.5 | 2150 | 97.4 | 96.5 |  | 1.72 | < 0,1 | 0.88 | 67 | 8,5 - 9,5 | - | - | 0.007
|  | 50/30°C | 18.4 | 15824 | 3 | 2580 | 17.4 | 14964 | 2.5 | 2150 |  | 106 | 108.5
| 25 | 80/60°C | 23.9 | 20554 | 4.8 | 4128 | 24.5 | 21070 | 5 | 4300 | 96.6 | 96 | 108.5 | 3.39 | < 0,1 | 0.61 | 67 | 8,5 - 9,5 | - | - | 0.0108
|  | 50/30°C | 25.9 | 22274 | 5.4 | 4644 | 24.5 | 21070 | 5 | 4300 |  | 105
| 35 | 80/60°C | 34 | 29240 | 9.7 | 8342 | 34.8 | 29928 | 10 | 8600 | 98.1 | 97.6 | 107.7 | 2.44 | < 0,1 | 0.54 | 67 | 8,5 - 9,5 | - | - | 0.015
|  | 50/30°C | 36.8 | 31648 | 10.7 | 9202 | 34.8 | 29928 | 10 | 8600 |  | 105.6
| 50 | 80/60°C | 48.7 | 41882 | 9.7 | 8342 | 50 | 43000 | 10 | 8600 | - | 97.3 | 107.7 | 2.22 | < 0,1 | 0.38 | 67 | 8,5 - 9,5 | - | - | 0.021
|  | 50/30°C | 52.5 | 45150 | 10.8 | 9288 | 50 | 43000 | 10 | 8600 |  | 105
BLUMAX | 45 | 80/60°C | 43.7 | 37580 | 12.6 | 10840 | 45 | 38700 | 13 | 11180 | 98.1 | 97.1 | 97.5 | 1.9 | < 0,1 | 0.3 | 38 | 8,7 - 8,9 | 10,3 - 11,6 | - | 0.0204
|  | 50/30°C | 46.9 | 40330 | 13.9 | 11950 | 45 | 38700 | 13 | 11180 | 98.4 | 104.2 | 106.7 | 1.6 | < 0,1 | 0.3 | 32 | 8,7 - 8,9 | 10,3 - 11,6 | - | 0.0204
| 60 | 80/60°C | 58.9 | 50650 | 12.6 | 10840 | 60 | 51600 | 13 | 11180 | 97.8 | 98.2 | 97.5 | 2.2 | < 0,1 | 0.3 | 44 | 8,7 - 8,9 | 10,3 - 11,6 | - | 0.0272
|  | 50/30°C | 62.34 | 53610 | 13.9 | 11950 | 60 | 51600 | 13 | 11180 | 98.1 | 103.9 | 107.3 | 1.9 | < 0,1 | 0.3 | 34 | 8,7 - 8,9 | 10,3 - 11,6 | - | 0.0272
| 80 | 80/60°C | 78.16 | 67220 | 19.5 | 16770 | 80 | 68800 | 20 | 17200 | 97.9 | 97.7 | 97.5 | 2.2 | < 0,1 | 0.2 | 45 | 8,9 - 9,1 | 10,3 - 11,6 | - | 0.0363
|  | 50/30°C | 82.7 | 71120 | 21.3 | 18320 | 80 | 68800 | 20 | 17200 | 98.2 | 103.4 | 107 | 1.8 | < 0,1 | 0.2 | 34 | 8,9 - 9,1 | 10,3 - 11,6 | - | 0.0363
THISION L | 65 | 80/60°C | 60.8 | 52288 | 10.1 | 8686 | 62.4 | 53664 | 10.4 | 8944 | 97.6 | 97.4 |  | 2.3 | < 0,1 | < 0,3 | 56 | 8.5 | - | - | 0.03
|  | 40/30°C | 63.9 | 54954 | 11.1 | 9546 | - | - | - | - |  | 102.4 | 107.1 |  |  |  | 56 | 8.5 |  |  | 0.03
| 85 | 80/60°C | 81.1 | 69746 | 13.4 | 11524 | 83.3 | 71638 | 13.8 | 11868 | 97.6 | 97.4 |  | 2.3 | < 0,1 | < 0,3 | 56 | 8.5 | - | - | 0.04
|  | 40/30°C | 85.3 | 73358 | 14.8 | 12728 | - | - | - | - |  | 102.4 | 107.1 |  |  |  | 56 | 8.5 |  |  | 0.04
| 100 | 80/60°C | 92.9 | 79894 | 15.6 | 13416 | 95.2 | 81872 | 16 | 13760 | 97.8 | 97.6 |  | 2.2 | < 0,1 | < 0,2 | 56 | 8.7 | - | - | 0.0446
|  | 40/30°C | 100 | 86000 | 17.2 | 14792 | - | - | - | - |  | 105 | 107.3 |  |  |  | 56 | 8.5 |  |  | 0.0446
| 120 | 80/60°C | 111.6 | 95976 | 18.7 | 16082 | 114.3 | 98298 | 19.2 | 16512 | 97.8 | 97.6 |  | 2.2 | < 0,1 | < 0,2 | 56 | 8.7 | - | - | 0.0535
|  | 40/30°C | 120 | 103200 | 20.6 | 17716 | - | - |  | - |  | 105 | 107.3 |  |  |  | 56 | 8.5 |  |  | 0.0535
| 145 | 80/60°C | 132.2 | 113692 | 23.3 | 20038 | 135.5 | 116530 | 23.9 | 20554 | 97.8 | 97.6 |  | 2.2 | < 0,1 | < 0,2 | 56 | 8.7 | - | - | 0.0634
|  | 40/30°C | 142.3 | 122378 | 25.6 | 22016 | - | - | - | - |  | 105 | 107.3 |  |  |  | 56 | 8.5 |  |  | 0.0634
R30 | 45 | 80/60°C | 39.2 | 33712 | 5.6 | 4816 | 40 | 34400 | 5.8 | 4988 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.02
|  | 50/30°C | 42.5 | 36550 | 6.2 | 5332 | - | - | - | - |  | 106.2
| 65 | 80/60°C | 59.2 | 50912 | 8.3 | 7138 | 60.7 | 52202 | 8.6 | 7396 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0267
|  | 50/30°C | 64.5 | 55470 | 9.1 | 7826 | - | - | - | - |  | 106.2
| 85 | 80/60°C | 77.8 | 66908 | 15.6 | 13416 | 80 | 68800 | 16 | 13760 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0352
|  | 50/30°C | 85 | 73100 | 17 | 14620 | - | - | - | - |  | 106.2
| 100 | 80/60°C | 88.2 | 75852 | 17.6 | 15136 | 90 | 77400 | 18 | 15480 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0396
|  | 50/30°C | 95.6 | 82216 | 19.1 | 16426 | - | - | - | - |  | 106.2
| 120 | 80/60°C | 109.8 | 94428 | 21.9 | 18834 | 112.4 | 96664 | 22.5 | 19350 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0495
|  | 50/30°C | 119.4 | 102684 | 23.9 | 20554 | - | - | - | - |  | 106.2
DUATRON KOMPAKT e DUATRON SOLAR | 12 | 80/60°C | 11.7 | 10062 | 2.8 | 2408 | 12 | 10320 | 3 | 2580 | 98 | 97.6 | 108.7 | 2 | < 0,1 | 0.3 | 63 | 8,9 - 9,0 | 10 - 10,5 | - | 0.00608
|  | 50/30°C | 12.7 | 10922 | 3.3 | 2838 | 12 | 10320 | 3 | 2580 |  | 107.1 | [7 empty] | -
| 18 | 80/60°C | 17.6 | 15136 | 4.2 | 3612 | 18 | 15480 | 4.5 | 3870 | 98 | 97.7 | 106.6 | 2 | < 0,1 | 0.22 | 67.9 | 8,9 - 9,0 | 10 - 10,5 | - | 0.0077
|  | 50/30°C | 19.8 | 17028 | 4.7 | 4042 | 18 | 15480 | 4.5 | 3870 |  | 109 | [7 empty] | -
| 24 | 80/60°C | 21.5 | 18490 | 5 | 4300 | 22 | 18920 | 5.5 | 4730 | 98 | 98 | 108 | 2 | < 0,1 | 0.26 | 74.5 | 8,9 - 9,0 | 10 - 10,5 | - | 0.0095
|  | 50/30°C | 23.5 | 20210 | 6 | 5160 | 22 | 18920 | 5.5 | 4730 |  | 107 | [7 empty] | -
| 34 | 80/60°C | 30.3 | 26058 | 6 | 5160 | 31 | 26660 | 7 | 6020 | 98 | 97.6 | 107.2 | 2 | < 0,1 | 0.26 | 72 | 8,9 - 9,0 | 10 - 10,5 | - | 0.0134
|  | 50/30°C | 32 | 27520 | 7 | 6020 | 31 | 26660 | 7 | 6020 |  | 106.9 | [7 empty] | -
TRIGON S | 22 | 80/60°C | 20.3 | 17458 | 3.6 | 3096 | 20.8 | 17888 | 3.8 | 3268 | 97.9 | 97.5962 | 106.6 | 2.1 | <0,10 | 1.4 | 71.2 | 8.8 | 10.25 | - | 0.01
|  | 50/30°C | 22 | 18920 | 5.5 | 4730 | [5 empty] | 105.7692
| 33 | 80/60°C | 29.7 | 25542 | 6.4 | 5504 | 30.4 | 26144 | 6.6 | 5676 | 98.4 | 97.6974 | 108 | 1.6 | <0,10 | 0.3 | 64 | 8.7 | 10.25 | - | 0.014
|  | 50/30°C | 33 | 28380 | 8.3 | 7138 | [5 empty] | 108.5526
| 44 | 80/60°C | 39.8 | 34228 | 8.3 | 7138 | 40.9 | 35174 | 8.6 | 7396 | 98.2 | 97.3105 | 107.7 | 1.8 | <0,10 | 0.3 | 66 | 8.6 | 10.25 | - | 0.019
|  | 50/30°C | 44 | 37840 | 11.1 | 9546 | [5 empty] | 107.5795
TRIGON L | 65 | 80/60°C | 59.1 | 50826 | 8.4 | 7224 | 60.7 | 52202 | 8.6 | 7396 | 98.3 | 97.3641 | 109.4 | 1.7 | <0,2 | 0.93591 | 70 | 8.8 | 9.8 | - | 0.31
|  | 50/30°C | 64.7 | 55642 | 9.3 | 7998 | [5 empty] | 106.6
| 85 | 80/60°C | 78.1 | 67166 | 15.6 | 13416 | 80 | 68800 | 16 | 13760 | 98.5 | 97.625 | 109.6 | 1.5 | <0,2 | 0.875 | 70 | 8.8 | 9.8 | - | 0.041
|  | 50/30°C | 85.3 | 73358 | 17.4 | 14964 | [5 empty] | 106.6
| 100 | 80/60°C | 87.8 | 75508 | 17.6 | 15136 | 90 | 77400 | 18 | 15480 | 98.3 | 97.5556 | 109.6 | 1.7 | <0,2 | 0.74444 | 70 | 8.8 | 9.8 | - | 0.046
|  | 50/30°C | 95.9 | 82474 | 19.6 | 16856 | [5 empty] | 106.6
| 120 | 80/60°C | 109.9 | 94514 | 22 | 18920 | 112.4 | 96664 | 22.5 | 19350 | 98.6 | 97.7758 | 109.8 | 1.4 | <0,2 | 0.8242 | 70 | 8.8 | 9.8 | - | 0.058
|  | 50/30°C | 119.8 | 103028 | 24.5 | 21070 | [5 empty] | 106.6
BLUETTE MULTICONDENS | 75 | 80/60°C | 84.4 | 72584 | 12.5 | 10750 | 87 | 74820 | 13 | 11180 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.3 | 44 | 8,5 - 9,3 | 9,7 - 10,4 | - | 0.037
|  | 50/30°C | 89.5 | 76970 | 13.6 | 11696 | 87 | 74820 | 13 | 11180 | 99.1 | 102.9 | 104 | 0.9 | < 0,1 | 0.3 | 18 | 8,5 - 9,3 | 9,7 - 10,4 | - | 0.037
| 100 | 80/60°C | 112.5 | 96750 | 12.5 | 10750 | 115.7 | 99502 | 13 | 11180 | 98 | 97.2 | 97.8 | 2 | < 0,1 | 0.3 | 44 | 8,5 - 9,3 | 9,7 - 10,4 | - | 0.049
|  | 50/30°C | 119.5 | 102770 | 13.6 | 11696 | 115.7 | 99502 | 13 | 11180 | 99 | 103.3 | 104 | 1 | < 0,1 | 0.3 | 18 | 8,5 - 9,3 | 9,7 - 10,4 | - | 0.049
C-MAX | 115-4 | 80/60°C | 112.9 | 97094 | 21.3 | 18318 | 115.9 | 99674 | 22 | 18920 | 97.8 | 97.4 | - | 2.1 | < 0,1 | 0.5 | 44 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.0526
|  | 50/30°C | 119.2 | 102512 | 23.65 | 20339 | 115.9 | 99674 | 22 | 18920 | 98.9 | 102.8 | 107.5 | 1.2 | < 0,1 | 0.2 | 24 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.0526
| 160-6 | 80/60°C | 155.8 | 133988 | 26.2 | 22532 | 160 | 137600 | 27 | 23220 | 97.8 | 97.4 | - | 2.1 | < 0,1 | 0.5 | 44 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.0727
|  | 50/30°C | 164.5 | 141470 | 29.03 | 24965.8 | 160 | 137600 | 27 | 23220 | 98.8 | 102.8 | 107.5 | 1.2 | < 0,1 | 0.2 | 24 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.0727
| 200-6 | 80/60°C | 196.8 | 169248 | 43.1 | 37066 | 200 | 172000 | 44 | 37840 | 98.7 | 98.4 | - | 1.3 | < 0,1 | 0.3 | 42 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.0908
|  | 50/30°C | 207.8 | 178708 | 47.3 | 40678 | 200 | 172000 | 44 | 37840 | 98.9 | 103.9 | 107.5 | 1.1 | < 0,1 | 0.2 | 22 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.0908
| 240-7 | 80/60°C | 236.2 | 203132 | 47 | 40420 | 240 | 206400 | 48 | 41280 | 98.7 | 98.4 | - | 1.3 | < 0,1 | 0.3 | 42 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.109
|  | 50/30°C | 249.4 | 214484 | 51.6 | 44376 | 240 | 206400 | 48 | 41280 | 98.9 | 103.9 | 107.5 | 1.1 | < 0,1 | 0.2 | 22 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.109
| 280-8 | 80/60°C | 175.5 | 150930 | 51 | 43860 | 280 | 240800 | 52 | 44720 | 98.7 | 98.4 | - | 1.3 | < 0,1 | 0.3 | 42 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.1272
|  | 50/30°C | 290.9 | 250174 | 55.9 | 48074 | 280 | 240800 | 52 | 44720 | 98.9 | 103.9 | 107.5 | 1.1 | < 0,1 | 0.2 | 22 | 9,1 - 9,5 | 10,3 - 10,9 | - | 0.1272
ULTRAMAX | 139 | 80/60°C | 139 | 119540 | 33 | 28380 | 147 | 126420 | 34.9 | 30014 | 94.9 | 94.6 | - | 5.1 | < 0,1 | 0.3 | 110 | 9,0 - 10,0 | 11,2 - 11,8 | - | 0.0621
|  | 50/30°C | 145.8 | 125388 | 37.2 | 31992 | 147 | 126420 | 34.9 | 30014 | 97.1 | 99.2 | 106.5 | 2.9 | < 0,1 | 0.3 | 60 | 9,0 - 10,0 | 11,2 - 11,8 | - | 0.0621
| 185 | 80/60°C | 185 | 159100 | 44 | 37840 | 194 | 166840 | 46.1 | 39646 | 95.7 | 95.4 | - | 4.3 | < 0,1 | 0.3 | 95 | 9,0 - 10,0 | 11,2 - 11,8 | - | 0.0819
|  | 50/30°C | 192.4 | 165464 | 49 | 42140 | 194 | 166840 | 46.1 | 39646 | 97 | 99.2 | 106.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 65 | 9,0 - 10,0 | 11,2 - 11,8 | - | 0.0819
| 230 | 80/60°C | 230 | 197800 | 55 | 47300 | 243 | 208980 | 58.1 | 49966 | 94.9 | 94.7 | - | 5.1 | < 0,1 | 0.3 | 110 | 9,0 - 10,0 | 11,2 - 11,8 | - | 0.1026
|  | 50/30°C | 241 | 207260 | 61.8 | 53148 | 243 | 208980 | 58.1 | 49966 | 97.2 | 99.2 | 106.5 | 2.8 | < 0,1 | 0.3 | 60 | 9,0 - 10,0 | 11,2 - 11,8 | - | 0.1026
| 274 | 80/60°C | 274 | 235640 | 65 | 55900 | 289 | 248540 | 68.5 | 58910 | 95 | 94.8 | - | 5 | < 0,1 | 0.3 | 110 | 9,0 - 10,0 | 11,2 - 11,8 | - | 0.122
|  | 50/30°C | 286.7 | 246562 | 73 | 62780 | 289 | 248540 | 68.5 | 58910 | 97 | 99.2 | 106.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 60 | 9,0 - 10,0 | 11,2 - 11,8 | - | 0.122
| 315 | 80/60°C | 315 | 270900 | 83 | 71380 | 333 | 286380 | 87.7 | 75422 | 94.9 | 94.6 | - | 5.1 | < 0,1 | 0.3 | 110 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.1406
|  | 50/30°C | 318 | 273480 | 91.6 | 78776 | 333 | 286380 | 87.7 | 75422 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 60 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.1406
| 374 | 80/60°C | 374 | 321640 | 100 | 86000 | 396 | 340560 | 105.9 | 91074 | 94.9 | 94.4 | - | 5.1 | < 0,1 | 0.3 | 110 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.1672
|  | 50/30°C | 378 | 325080 | 110.6 | 95116 | 396 | 340560 | 105.9 | 91074 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 60 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.1672
| 438 | 80/60°C | 438 | 376680 | 112 | 96320 | 464 | 399040 | 118.6 | 101996 | 94.9 | 94.4 | - | 5.1 | < 0,1 | 0.3 | 110 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.1959
|  | 50/30°C | 443 | 380980 | 123.9 | 106554 | 464 | 399040 | 118.6 | 101996 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 60 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.1959
| 502 | 80/60°C | 502 | 431720 | 133 | 114380 | 532 | 457520 | 140.9 | 121174 | 94.9 | 94.4 | - | 5.1 | < 0,1 | 0.3 | 110 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.2246
|  | 50/30°C | 508 | 436880 | 147.2 | 126592 | 532 | 457520 | 140.9 | 121174 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 60 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.2246
| 553 | 80/60°C | 553 | 475580 | 146 | 125560 | 585 | 503100 | 154.5 | 132870 | 94.9 | 94.4 | - | 5.1 | < 0,1 | 0.3 | 110 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.247
|  | 50/30°C | 559 | 480740 | 161.4 | 138804 | 585 | 503100 | 154.5 | 132870 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 60 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.247
| 613 | 80/60°C | 613 | 527180 | 187 | 160820 | 653 | 561580 | 199.1 | 171226 | 94.3 | 93.9 | - | 5.7 | < 0,1 | 0.3 | 120 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.2757
|  | 50/30°C | 624 | 536640 | 208 | 178880 | 653 | 561580 | 199.1 | 171226 | 97 | 95.6 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 65 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.2757
| 717 | 80/60°C | 717 | 616620 | 218 | 187480 | 764 | 657040 | 232.4 | 199864 | 94.3 | 93.8 | - | 5.7 | < 0,1 | 0.3 | 120 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.3226
|  | 50/30°C | 730 | 627800 | 242.8 | 208808 | 764 | 657040 | 232.4 | 199864 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 65 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.3226
| 811 | 80/60°C | 811 | 697460 | 247 | 212420 | 865 | 743900 | 263.3 | 226438 | 94.3 | 93.8 | - | 5.7 | < 0,1 | 0.3 | 120 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.3653
|  | 50/30°C | 826 | 710360 | 275.1 | 236586 | 865 | 743900 | 263.3 | 226438 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 65 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.3653
| 906 | 80/60°C | 906 | 779160 | 276 | 237360 | 966 | 830760 | 294.2 | 253012 | 94.3 | 93.8 | - | 5.7 | < 0,1 | 0.3 | 120 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.4079
|  | 50/30°C | 923 | 793780 | 307.4 | 264364 | 966 | 830760 | 294.2 | 253012 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 65 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.4079
| 1000 | 80/60°C | 1000 | 860000 | 305 | 262300 | 1066 | 916760 | 325.1 | 279586 | 94.3 | 93.8 | - | 5.7 | < 0,1 | 0.3 | 120 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.4501
|  | 50/30°C | 1018 | 875480 | 339.7 | 292142 | 1066 | 916760 | 325.1 | 279586 | 97 | 95.5 | 104.5 | 3 | < 0,1 | 0.3 | 65 | 9,0 - 10,0 | - | - | 0.4501
R500 | 501 | 80/60°C | 39.2 | 33712 | 5.6 | 4816 | 40 | 34400 | 5.8 | 4988 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.02
|  | 50/30°C | 42.5 | 36550 | 6.2 | 5332 | - | - | - | - |  | 106.2
| 502 | 80/60°C | 59.2 | 50912 | 8.3 | 7138 | 60.7 | 52202 | 8.6 | 7396 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0267
|  | 50/30°C | 64.5 | 55470 | 9.1 | 7826 | - | - | - | - |  | 106.2
| 503 | 80/60°C | 77.8 | 66908 | 15.6 | 13416 | 80 | 68800 | 16 | 13760 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0352
|  | 50/30°C | 85 | 73100 | 17 | 14620 | - | - | - | - |  | 106.2
| 504 | 80/60°C | 88.2 | 75852 | 17.6 | 15136 | 90 | 77400 | 18 | 15480 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0396
|  | 50/30°C | 95.6 | 82216 | 19.1 | 16426 | - | - | - | - |  | 106.2
| 505 | 80/60°C | 109.8 | 94428 | 21.9 | 18834 | 112.4 | 96664 | 22.5 | 19350 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0495
|  | 50/30°C | 119.4 | 102684 | 23.9 | 20554 | - | - | - | - |  | 106.2
| 506 | 80/60°C | 88.2 | 75852 | 17.6 | 15136 | 90 | 77400 | 18 | 15480 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0396
|  | 50/30°C | 95.6 | 82216 | 19.1 | 16426 | - | - | - | - |  | 106.2
| 507 | 80/60°C | 109.8 | 94428 | 21.9 | 18834 | 112.4 | 96664 | 22.5 | 19350 | 97.9 | 97.6 | - | 2.1 | < 0,25 | 0.3 | 65 | 9 | 11.5 | - | 0.0495
|  | 50/30°C | 119.4 | 102684 | 23.9 | 20554 | - | - | - | - |  | 106.2
R600 / R600 LMS | 601 | 80/60°C | 142.1 | 122206 | 24 | 20640 | 145 | 124700 | 24.5 | 21070 | 97.9 | 97.3 | 97.8 | 2.7 | < 0,10 | 0.2 | 58 | 10.2 | 11.9 | - | 0.05909
|  | 50/30°C | 159.2 | 136912 | 24.5 | 21070 | - | - | - | - |  | 103.7
| 602 | 80/60°C | 190.1 | 163486 | 40.7 | 35002 | 194 | 166840 | 41.5 | 35690 | 97.9 | 97.3 | 97.8 | 2.7 | < 0,10 | 0.2 | 58 | 10.2 | 11.9 | - | 0.07905
|  | 50/30°C | 213 | 183180 | 44.4 | 38184 | - | - | - | - |  | 103.7
| 603 | 80/60°C | 237.2 | 203992 | 40.7 | 35002 | 242 | 208120 | 41.5 | 35690 | 97.9 | 97.3 | 97.8 | 2.7 | < 0,10 | 0.2 | 58 | 10.2 | 11.9 | - | 0.09861
|  | 50/30°C | 265.7 | 228502 | 44.4 | 38184 | - | - | - | - |  | 103.7
| 604 | 80/60°C | 285.2 | 245272 | 40.7 | 35002 | 291 | 250260 | 41.5 | 35690 | 97.9 | 97.3 | 97.8 | 2.7 | < 0,10 | 0.2 | 58 | 10.2 | 11.9 | - | 0.11858
|  | 50/30°C | 319.5 | 274770 | 44.4 | 38184 | - | - | - | - |  | 103.7
| 605L | 80/60°C | 342.2 | 294292 | 79 | 67940 | 349 | 300140 | 80.5 | 69230 | 97.9 | 97.3 | 98.9 | 2.7 | < 0,10 | 0.2 | 58 | 10.2 | 11.9 | - | 0.14221
|  | 50/30°C | 362 | 311320 | 86.1 | 74046 | [5 empty] | 103.7
| 605 | 80/60°C | 384.5 | 330670 | 79 | 67940 | 388 | 333680 | 80.5 | 69230 | 97.9 | 97.3 | 98.9 | 2.7 | < 0,10 | 0.2 | 58 | 10.2 | 11.9 | - | 0.1581
|  | 50/30°C | 426 | 366360 | 86.1 | 74046 | - | - | - | - |  | 103.7
| 606 | 80/60°C | 480.6 | 413316 | 79 | 67940 | 485 | 417100 | 80.5 | 69230 | 97.9 | 97.3 | 98.9 | 2.7 | < 0,10 | 0.2 | 58 | 10.2 | 11.9 | - | 0.19763
|  | 50/30°C | 532.5 | 457950 | 86.1 | 74046 | - | - | - | - |  | 103.7
| 607 | 80/60°C | 545.1 | 468786 | 79 | 67940 | 550 | 473000 | 80.5 | 69230 | 97.9 | 97.3 | 98.9 | 2.7 | < 0,10 | 0.2 | 58 | 10.2 | 11.9 | - | 0.22412
|  | 50/30°C | 603.9 | 519354 | 86.1 | 74046 | - | - | - | - |  | 103.7
ECOMAX K - KC | 75 | 80/60°C | 67.7 | 58222 | 33.8 | 29068 | 69.8 | 60028 | 34.6 | 29756 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.0302
|  | 50/30°C | 75 | 64500 | 37.5 | 32250 | 69.8 | 60028 | 34.6 | 29756 | 98.7 | 107.5 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.03
| 90 | 80/60°C | 81.2 | 69832 | 40.6 | 34916 | 83.7 | 71982 | 41.5 | 35690 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.036
|  | 50/30°C | 90 | 77400 | 45 | 38700 | 83.7 | 71982 | 41.5 | 35690 | 98.7 | 107.5 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.036
| 120 | 80/60°C | 108.2 | 93052 | 54.1 | 46526 | 112.2 | 96492 | 55.3 | 47558 | 97.5 | 96.5 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.049
|  | 50/30°C | 120 | 103200 | 60 | 51600 | 112.2 | 96492 | 55.3 | 47558 | 98.7 | 107 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.049
| 160 | 80/60°C | 144.3 | 124098 | 72.1 | 62006 | 149.5 | 128570 | 73.7 | 63382 | 97.5 | 96.5 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.065
|  | 50/30°C | 160 | 137600 | 80 | 68800 | 149.5 | 128570 | 73.7 | 63382 | 98.7 | 107 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.065
| 220 | 80/60°C | 198.5 | 170710 | 99.2 | 85312 | 204.7 | 176042 | 101.4 | 87204 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.089
|  | 50/30°C | 220 | 189200 | 110 | 94600 | 204.7 | 176042 | 101.4 | 87204 | 98.7 | 107.5 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.089
| 270 | 80/60°C | 243.6 | 209496 | 121.7 | 104662 | 251.2 | 216032 | 12.4 | 10664 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.109
|  | 50/30°C | 270 | 232200 | 135 | 116100 | 251.2 | 216032 | 124.4 | 106984 | 98.7 | 107.5 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.109
| 320 | 80/60°C | 290.1 | 249486 | 144.2 | 124012 | 299.1 | 257226 | 147.5 | 126850 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.129
|  | 50/30°C | 320 | 275200 | 160 | 137600 | 299.1 | 257226 | 147.5 | 126850 | 98.7 | 107 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.129
DUOMAX K | 150 | 80/60°C | 136 | 116960 | 67.6 | 58136 | 140.2 | 120572 | 69.1 | 59426 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.0607
|  | 50/30°C | 150 | 129000 | 75 | 64500 | 140.2 | 120572 | 69.1 | 59426 | 98.7 | 107 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.061
| 180 | 80/60°C | 163.2 | 140352 | 81.1 | 69746 | 168.2 | 144652 | 89.2 | 76712 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.073
|  | 50/30°C | 180 | 154800 | 90 | 77400 | 168.2 | 144652 | 89.2 | 76712 | 98.7 | 107 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.073
| 240 | 80/60°C | 218.5 | 187910 | 54.6 | 46956 | 226.4 | 194704 | 55.3 | 47558 | 97.5 | 96.5 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.098
|  | 50/30°C | 240 | 206400 | 60 | 51600 | 226.4 | 194704 | 55.3 | 47558 | 98.7 | 106 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.098
| 320 | 80/60°C | 294.1 | 252926 | 73.5 | 63210 | 304.8 | 262128 | 73.7 | 63382 | 97.5 | 96.5 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.132
|  | 50/30°C | 320 | 275200 | 80 | 68800 | 304.8 | 262128 | 73.7 | 63382 | 98.7 | 105 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.132
| 440 | 80/60°C | 398.9 | 343054 | 99.7 | 85742 | 411.2 | 353632 | 101.4 | 87204 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.178
|  | 50/30°C | 440 | 378400 | 110 | 94600 | 411.2 | 353632 | 101.4 | 87204 | 98.7 | 107 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.178
| 540 | 80/60°C | 489.5 | 420970 | 122.3 | 105178 | 504.7 | 434042 | 124.4 | 106984 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.218
|  | 50/30°C | 540 | 464400 | 135 | 116100 | 504.7 | 434042 | 124.4 | 106984 | 98.7 | 107 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.218
| 640 | 80/60°C | 580.2 | 498972 | 145 | 124700 | 598.1 | 514366 | 147.5 | 126850 | 97.5 | 97 | 97.8 | 2.5 | < 0,1 | 0.5 | 60 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.259
|  | 50/30°C | 640 | 550400 | 160 | 137600 | 598.1 | 514366 | 147.5 | 126850 | 98.7 | 107 | 108.5 | 1.3 | < 0,1 | 0.5 | 30 | 9,8-10,2 | 10,5-12,5 | - | 0.259
R3600 SB | 3600 | 80/60°C | 572.1 | 492006 | 142.2 | 122292 | 585 | 503100 | 146 | 125560 | 98.1 | 97.8 |  | 1.9 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.24249
|  | 50/30°C | 600.8 | 516688 | 155.1 | 133386 | [5 empty] | 102.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3601 | 80/60°C | 638.6 | 549196 | 182.1 | 156606 | 653 | 561580 | 187 | 160820 | 98.1 | 97.8 |  | 1.9 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.27068
|  | 50/30°C | 670.6 | 576716 | 198.6 | 170796 | [5 empty] | 102.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3602 | 80/60°C | 747.2 | 642592 | 212.3 | 182578 | 764 | 657040 | 218 | 187480 | 98.1 | 97.8 |  | 1.9 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.31669
|  | 50/30°C | 784.6 | 674756 | 231.5 | 199090 | [5 empty] | 102.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3603 | 80/60°C | 846 | 727560 | 240.6 | 206916 | 865 | 743900 | 247 | 212420 | 98.1 | 97.8 |  | 1.9 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.35856
|  | 50/30°C | 888.4 | 764024 | 262.3 | 225578 | [5 empty] | 102.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3604 | 80/60°C | 944.7 | 812442 | 268.8 | 231168 | 966 | 830760 | 276 | 237360 | 98.1 | 97.8 |  | 1.9 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.40042
|  | 50/30°C | 992.1 | 853206 | 293.1 | 252066 | [5 empty] | 102.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3605 | 80/60°C | 1042.5 | 896550 | 297.1 | 255506 | 1066 | 916760 | 305 | 262300 | 98.1 | 97.8 |  | 1.9 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.44188
|  | 50/30°C | 1094.8 | 941528 | 323.9 | 278554 | [5 empty] | 102.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
R3600 L | 3600 | 80/60°C | 546.9 | 470334 | 142.2 | 122292 | 555.8 | 477988 | 146 | 125560 | 98.7 | 98.4 |  | 1.3 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.2464
|  | 50/30°C | 570.8 | 490888 | 155.1 | 133386 | [5 empty] | 120.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3601 | 80/60°C | 610.4 | 524944 | 182.1 | 156606 | 620.4 | 533544 | 187 | 160820 | 98.7 | 98.4 |  | 1.3 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.275
|  | 50/30°C | 637.1 | 547906 | 198.6 | 170796 | [5 empty] | 120.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3602 | 80/60°C | 714.2 | 614212 | 212.3 | 182578 | 725.8 | 624188 | 218 | 187480 | 98.7 | 98.4 |  | 1.3 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.3218
|  | 50/30°C | 745.4 | 641044 | 231.5 | 199090 | [5 empty] | 120.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3603 | 80/60°C | 808.6 | 695396 | 240.6 | 206916 | 821.8 | 706748 | 247 | 212420 | 98.7 | 98.4 |  | 1.3 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.3643
|  | 50/30°C | 843.9 | 725754 | 262.3 | 225578 | [5 empty] | 120.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3604 | 80/60°C | 903 | 776580 | 268.8 | 231168 | 917.7 | 789222 | 276 | 237360 | 98.7 | 98.4 |  | 1.3 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.4069
|  | 50/30°C | 942.5 | 810550 | 293.1 | 252066 | [5 empty] | 120.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
| 3605 | 80/60°C | 996.5 | 856990 | 279.1 | 240026 | 1012.7 | 870922 | 305 | 262300 | 98.7 | 98.4 |  | 1.3 | <0,1 | 0.3 | 65 | 10 | - | - | 0.449
|  | 50/30°C | 1040 | 894400 | 323.9 | 278554 | [5 empty] | 120.7 | 108.4 | [5 empty] | - | -
STRATON (gasolio) | 17 | 80/60°C | 18 | 15480 | 11 | 9460 | 19 | 16340 | 11.6 | 9976 | 97.3 | 95.7 |  | 2.7 | <0,1 | 1.6 | 64 | - | - | 13.8 | 0.009
|  | 50/30°C | 19.7 | 16942 | [7 empty] | 103.5 | 102 |  |  |  |  | - | -
| 21 | 80/60°C | 22 | 18920 | 14 | 12040 | 23 | 19780 | 14.6 | 12556 | 97.3 | 95.7 |  | 2.7 | <0,1 | 1.65 | 70 | - | - | 13.8 | 0.01
|  | 50/30°C | 23.8 | 20468 | [7 empty] | 103.5 | 102 |  |  |  |  | - | -
| 26 | 80/60°C | 26 | 22360 | 19 | 16340 | 27 | 23220 | 19.7 | 16942 | 97 | 96.3 |  | 3 | <0,1 | 0.7 | 64 | - | - | 13.8 | 0.013
|  | 50/30°C | 27.3 | 23478 | [7 empty] | 101 | 102 |  |  |  |  | - | -
| 30 | 80/60°C | 30 | 25800 | 19 | 16340 | 31 | 26660 | 19.6 | 16856 | 97 | 96.8 |  | 3 | <0,1 | 0.23 | 71 | - | - | 13.8 | 0.015
|  | 50/30°C | 31.3 | 26918 | [7 empty] | 101 | 102 |  |  |  |  | - | -